.

紫金矿业集团股份有限公司

招标文件

项目名称：新疆紫金有色金属有限公司

“闭式冷却塔”项目

招标编号：ZJWLBS20190107

招 标 人：紫金矿业物流有限公司

2019年04月20日

目录

第一章  招标公告	3

1、采购方式	3

2、合格投标人的资格要求	3

3、招标文件的获取	3

4、投标截止时间和地点	3

5、开标时间和地点	4

6、有效投标	4

8、招标人联系方式	4

第二章  投标人须知	5

1、总则	5

1.1使用范围	5

1.2 定义	5

1.3 招标方式	5

1.4 招标项目要求及技术规范	5

1.5 招标项目商务要求	5

1.6 合格投标人的资格要求	6

1.7 联合体投标	6

1.8投标委托	6

1.9投标费用	6

1.10投标截止时间和地点	6

1.11开标时间和地点	6

1.12投标保证金	6

1.13 履约保证金	7

1.14 投标有效期	7

1.15 转包	7

2、招标文件	7

2.1招标文件的构成	7

2.2 投标人的风险	7

2.3 招标文件的澄清与修改	8

3、投标文件	8

3.1投标文件的编写	8

3.2投标的语言及计量单位	8

3.3投标文件构成	8

3.4投标保证金	8

3.5资信文件（不得含有任何报价价格）	9

3.6商务文件（不得含有任何报价价格）	9

3.7技术文件（不得含有任何报价价格）	9

3.8投标报价文件	10

3.9 投标文件的制作要求	10

3.10投标文件的修正	11

3.11 投标无效的情形	12

第三章 招标项目要求及技术规范	13

地理位置条件	15

地理位置条件	21

地理位置条件	27

地理位置条件	32

地理位置条件	39

第四章  招标项目商务要求	18

第五章  开标与评标	19

1、开标	19

1.1 开标准备	19

1.2 开标程序	19

2、评标	19

2.1组建评标委员会	19

2.2评标的方式	20

2.3评标原则和评标办法	20

2.4投标文件的澄清	20

3、确定中标人	21

第六章  授予合同	22

1、签订合同	22

第七章  合同条款	22

第八章  投标文件格式	30

1、整套投标文件的外包装袋封面格式	30

2、资信文件外包装袋封面格式	31

3、资信文件封面格式	32

4、资信文件目录	33

5、法定代表人授权委托书	34

6、投标人组织机构、财务状况	35

7、商务文件外包装袋封面格式	36

8、商务文件封面格式	37

9、商务文件目录	38

10、 商务响应表：	39

11、特定关系人申报登记表	40

12、技术文件外包装袋封面格式	42

13、技术文件封面格式	43

14、技术文件目录	44

15、货物说明一览表	45

16、规格偏离表	46

17、项目实施人员一览表	47

18、投标报价文件外包装袋封面格式	48

19、投标报价文件封面格式	49

20、投标报价文件目录	50

21、投标声明书	51

22、开标一览表/投标价格表（此表必须填写，并附带于报价文件内）	52

23、投标货物详细清单（此表必须填写，并附带于报价文件内）	57

24、附件、专用工具详细清单（此表必须填写）	58

25、近三年以来同类项目的业绩表（此表必须填写）	59

26、投标回执表（此表必须填写）	60

# 第一章  招标公告

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金集团”）是中国500强企业、A+H股上市公司，是中国最大的黄金生产企业、第二大矿产铜生产企业和重要的锌、钨、铁生产企业。紫金矿业物流有限公司是紫金集团的全资子公司，暨紫金集团的采购中心，履行集采职责，承接紫金集团总部或权属企业的委托采购业务。现因新疆紫金有色金属有限公司项目生产、建设的需要, 需采购闭式冷却塔（9台套），欢迎具备资质和能力的供应商前来密封投标。

## 1、采购方式

1.1本次采购活动，招标人决定采用公开招标的方式进行。

1.2本次采购招标活动采用一次报价。投标人应一次性报出最优惠价格，若发现投标人在招标过程中未报出最优惠价格而被拒绝、但在招标后又报出较低价格时，认定为不诚信、扰乱紫金矿业集团采购招标活动的行为，直接取消其与紫金集团合作资格，并列入供应商黑名单。

## 2、合格投标人的资格要求

2.1具备生产或供应能力的企业法人（实行生产、销售许可证制度的须持有生产、销售许可证）。

2.2必须具有不低于招标文件规格型号的成功供货业绩。

## 3、招标文件的获取

3.1拟参与投标人可通过网上下载或通过邮件向招标商务部分联系人索取等方式获取本招标文件，本项目不收取招标文件未明确约定的费用，包括报名费或工本费。

## 4、投标截止时间和地点

4.1请拟参与此项目的投标人于2019年5月26日16:00时（北京时间）前提交投标回执表并投标保证金。请完整填写投标文件格式章节的投标回执表，并盖章回传至下述指定的投标文件接收人。投标人提交投标保证金后，应以传真、电子邮件或邮寄方式将转账凭证复印件或扫描件发送至招标公告中列明的投标保证金提交核对联系人，与其确认投标保证金是否已到达招标人指定账户。逾期的将予以拒绝。

4.2投标文件递交截止时间为2019年5月29日9:00时（北京时间），请投标人于该时间前将投标文件按本招标文件要求密封并送交到福建省上杭县紫金大道一号紫金矿业集团股份有限公司总部大厦5楼会议室，逾期送达或未按本招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

4.3招标人可根据需要推迟投标截止日期并以书面、邮件或传真的形式通知所有回传投标回执的投标人。招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 5、开标时间和地点

5.1本次招标将于2019年5月29日9:00时（北京时间）在福建省上杭县紫金大道一号紫金矿业集团股份有限公司总部大厦5楼会议室开标，投标人应派授权代表出席开标会议（为方便现场答疑，建议投标人派出技术人员参加）。

## 6、有效投标

6.1按照招标文件要求提交投标回执表和投标保证金，递交投标文件，并通过资格审核的投标人。如有效投标不足三家，招标人可重新组织招标或根据企业制度采取其他采购模式。

7、投标保证金

7.1投标人应提交不低于5万元的投标保证金，作为其投标文件的一部分。投标保证金以银行转账（或银行保函）形式于上述时间之前提交至招标人指定的以下银行账户。其他规定见投标人须知。

开户名称：紫金矿业物流有限公司

开户银行：福建上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行闽西交易城分理处

账号：9090530020010000032137；   行号：314405094580

## 8、招标人联系方式

招标人：紫金矿业物流有限公司

地址：龙岩市新罗区西陂镇华莲路55号(紫金1号)8楼， 邮编：364000

技术部分联系人：新疆紫金有色金属有限公司  王二庄，电话：13403997883；

杨旭生，电话：15650429677；

商务部分联系人：倪旭升，电话：13359930375

投标文件接收人：吴文昌，电话：13159308095，传真：0597-2991070-0

投标保证金提交核对联系人：邱三英，电话：0597-2991089

9、注意事项

9.1请各投标单位务必重视及时发送投标回执表，组织单位将在招标文件公示后第7-10日组织统一技术澄清会，澄清方式将采用现场、视频或邮件方式统一澄清，具体澄清对象以收到的回执函单位为准。

9.2投标人应认真阅读本招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，若有偏离需在投标文件中说明，未单独说明的视作响应相关条款；投标文件中未单独说明且开标后拒不响应的将给予废标并酌情扣减应退投标保证金。

招标人：紫金矿业物流有限公司

2019年04月20日

# 第二章  投标人须知

## 1、总则

## 1.1使用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的货物及服务采购。

## 1.2 定义

招标文件中下列术语应解释为：

1.2.1 “招标人”系指紫金矿业物流有限公司。

1.2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

1.2.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料及其备品备件、易损件、专用工具、成套技术资料及手册等。

1.2.4.1 “服务”系指合同规定卖方必须承担的设备生产厂家成套供货、包含设备安装调试（即项目交钥匙工程）、技术指导、培训以及其他类似的承诺义务。

1.2.5 “买方”系指在合同的买方项下签字的法人，此次招标的买方为：紫金矿业物流有限公司。

1.2.6 “卖方”系指提供合同货物及服务的中标人。

1.2.7“使用方”系指产品使用单位，在本次招标活动中的使用方为：新疆紫金有色金属有限公司。

## 1.3 招标方式

1.3.1本次招标采用公开招标的方式进行。

## 1.4 招标项目要求及技术规范

1.4.1见本招标文件第三章。

## 1.5 招标项目商务要求

1.5.1见本招标文件第四章。

## 1.6 合格投标人的资格要求

1.6.1具备生产或供应能力的企业法人（实行生产、销售许可证制度的须持有生

产、销售许可证）。

1.6.2必须具有不低于招标文件规格型号的成功供货业绩。

## 1.7 联合体投标

1.7.1本次招标不接受联合体投标。

## 1.8投标委托

1.8.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

## 1.9投标费用

1.9.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 1.10投标截止时间和地点

1.10.1见招标公告。

## 1.11开标时间和地点

1.11.1见招标公告。

## 1.12投标保证金

1.12.1 投标保证金金额和账户见招标公告。

1.12.2 投标人提交投标保证金后，应立即以传真、电子邮件或邮寄方式将转账凭证复印件或扫描件发送至招标公告中列明的投标保证金提交核对联系人，与其确认投标保证金是否已到达招标人指定账户。未按规定提交投标保证金的投标，招标人将视为非响应性投标而予以拒绝。

1.12.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的。

(2) 投标人串通投标、围标或有其他损害招标人利益的违法违规行为的。

(3) 投标人拒绝根据本招标文件规定对投标文件的有关错误进行修正的。

(4) 中标人未在本招标文件规定的期限内与招标人签订合同的。

(5) 中标人拒绝根据本招标文件的规定提供履约担保的。

（6）投标人未按要求详尽提交《特定关系人申报登记表》。

1.12.4 非候选单位的投标保证金在开标后五个工作日内予以无息退还，未中标候选单位的投标保证金，将在确定中标单位后五个工作日内予以无息退还。中标人的投标保证金转为履约保证金。

## 1.13 履约保证金

1.13.1中标人的投标保证金转为履约保证金。如中标人在货物使用验收合格之前无违约行为，其履约保证金在货物使用验收合格后十个工作日内无息退还。

## 1.14 投标有效期

1.14.1投标有效期为自投标截止之日起120天内。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

1.14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

1.14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕之日止均应保持有效。

## 1.15 转包

1.15.1本招标项目不允许转包。

## 2、招标文件

## 2.1招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 招标项目要求及技术规范；

(4) 招标项目商务要求；

(5) 开标与评标；

(6) 签订合同；

(7) 合同条款；

(8) 投标文件格式。

## 2.2 投标人的风险

2.2.1投标人未按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人未对招标文件在各方面做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前 五 天以书面形式、邮件或传真通知招标人。招标人将以书面形式予以答复。

2.3.2在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

2.3.3招标文件的修改将以书面形式通知所有已回传投标回执表的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以邮件或传真形式确认收到修改文件。

2.3.4为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止日期，并以书面形式通知已回传投标回执表的每一投标人。

2.3.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 3、投标文件

## 3.1投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标货物的要求、技术规范、商务要求后，编制投标文件。

## 3.2投标的语言及计量单位

3.2.1投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

3.2.2投标文件中所使用的计量单位应一律使用中国法定计量单位，投标货币应为人民币。

## 3.3投标文件构成

3.3.1投标文件由以下文件组成：

(1) 投标保证金；

(2) 资信文件；

(3) 商务响应文件；

(4) 技术响应文件；

(5) 投标报价文件；

(6) 附件。

## 3.4投标保证金

3.4.1有关投标保证金的规定详见第二章投标人须知的总则部分。

## 3.5资信文件（不得含有任何报价价格）

3.5.1投标人的资信文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 年检合格的企业法人营业执照副本（复印件须加盖公章）。

(2) 法定代表人参与开标的提供法人代表身份证明及身份证复印件。

(3) 非法定代表人参与开标的，提供法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（格式见投标文件格式章节）。

(4) 产品生产许可证、销售许可证（如法律要求具备，复印件须加盖公章）。

(5) 产品获国优、部优、省优的证书（如有，复印件须加盖公章）。

(6) 联合投标时，应提供《联合投标协议书》（原件）。

(7) 投标人组织机构、财务状况简介（见投标文件格式章节）。

(8) 投标人近两年的年度财务审计报告（复印件须加盖公章）。

(9) 其他能够证明投标人具备投标资格的文件。

## 3.6商务文件（不得含有任何报价价格）

3.6.1投标人的商务文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 商务响应表（格式见投标文件格式章节）

（2）特定关系人申报登记表（格式见投标文件格式章节）

## 3.7技术文件（不得含有任何报价价格）

3.7.1投标人必须提交其所投标货物和服务符合招标文件的技术响应文件，依据招标文件中招标项目要求及技术规范的要求逐条说明投标货物的适用性。

3.7.2本招标文件的技术规范中所指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标或样本目录号码的参考资料仅系说明并非进行限制。投标人可提出替代标准、商标或样本目录号码，但该替代应基本上相当于或优于技术规格中的规定，以满足招标人需求。

3.7.3如有需要，应在规格偏离表上逐项说明投标货物和服务的不同点以及完全不同之处。

3.7.4投标人的技术文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

(1) 货物说明一览表（格式见投标文件格式章节）

(2) 投标货物详细清单（格式见投标文件格式章节）

(3) 规格偏离表（格式见投标文件格式章节）

(4) 产品执行标准

(5) 近两年国家主管部门对产品的抽检报告或有资质机构出具的检测报告（如有，每年提供一份，复印件须加盖公章）。

(6) 产品图纸或样本、中文使用说明书等。

(7) 项目实施人员一览表（格式见投标文件格式章节）

(8) 技术服务、技术培训的内容和措施。

(9) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

(10)提供近 三 年以来同类项目的业绩表，附合同复印件、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节）。

（11）其他投标人认为应当提交的技术文件。

## 3.8投标报价文件

3.8.1投标报价文件包括：

(1) 投标声明书（格式见投标文件格式章节）

(2) 开标一览表/投标价格表（格式见投标文件格式章节）

投标人对投标货物及服务应报出最具有竞争力的价格。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。报价含13%增值税。

(3) 投标货物详细清单（格式见投标文件格式章节）

必须逐项填写货物各组成部分的名称、品牌、规格型号、数量、出厂单价、总价等，运保费须单独报出。报价含13%增值税。

(4) 提供近 三 年以来同类项目产品的业绩表，附合同复印件、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节）。

(5) 涉及设备采购时的备品备件价格清单。

（6）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

## 3.9 投标文件的制作要求

3.9.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人自行承担后果。

3.9.2 投标文件应打印或用不褪色的墨水填写。

3.9.3 投标人应编制技术文件正本一份、副本两份；资信、商务和报价文件正本一份、副本一份；投标文件电子版本一份（电子版提供2个U盘，电子版文件采用word或者PDF版本。其中技术文件和商务、资信文件在1个U盘存放单独密封，并于U盘外观贴上“公司简称+技术商务资信文件”标识；报价文件（报价一览表）需单独一个U盘存放密封，并于U盘外观贴上“公司简称+报价文件”标识）。每份投标文件应按要求细分为资信文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分内容，并分别装订成册、分别装袋密封和标识，最后四部分内容一并装入另一文件袋并密封，作为一份完整的投标文件。

特别注意：报价文件纸质版（开标一览表）必须单独密封单独包装，报价文件电子版需单独一个U盘存放。技术文件内不得含有报价文件及其与报价价格有关联的附件。

3.9.4 投标文件外包装袋封面应写明：

(1) 招标项目名称；

(2) 招标编号；

(3) 招标人、招标文件所指明的投标文件送达地址；

(4) 投标企业名称和地址（加盖公章）；

(5) 注明 “开标时间之前不得启封”。

3.9.5 资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件外包装袋封面应写明：

(1) 注明资信文件或商务文件或技术文件或投标报价文件。

(2) 招标项目名称。

(3) 招标编号。

(4) 招标人、招标文件所指明的投标文件送达地址。

(5) 投标企业名称和地址（加盖公章）。

(6) 注明 “开标时间之前不得启封”。

3.9.6 各类文件袋密封口应由投标人的法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。

3.9.7投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.9.8投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。

3.9.9未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 3.10投标文件的修正

3.10.1投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝，其投标保证金不予退还：

(1) 单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价。

(2) 用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

(3) 文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

## 3.11 投标无效的情形

3.11.1有下列情形之一的，投标人的投标将被认定为无效：

(1) 未按本招标文件的规定提交投标保证金的。

(2) 必须提交的资信文件不全的，或者不符合招标文件明确的资格要求的。

(3) 投标文件未按本招标文件规定密封或标记的。

(4) 投标人拒绝对本招标文件规定的有关投标文件错误进行修正的。

(5) 投标文件的有关资料被证明是伪造或虚假的。

(6) 投标人有串标、围标、行贿等违法违规行为的。

（7）投标人提交的资信文件、商务响应文件、技术响应文件含有投标报价内容的。

# 招标项目要求及技术规范

一、招标项目要求：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 （主要参数及要求） | 数量 | 计划编号/用途/ 采购计划明细单号 | 暂定 到货时间 | 附件资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧站设备 循环水 闭式冷却塔 | Q=100m3/h， 供回水温度：32/40℃，Δt=8℃；进塔水压：0.15MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa，介质：软化循环水，pH6-9，密度1.0kg/l | 1台套 | 190320-02-制氧站/冷却循环水 CG1903290042/1 | 2019.10.1前 | 详细要求详见附表1 |
| 2 | 渣处理设备 循环水 闭式冷却塔 | Q=180m3/h，供回水温度：30/40℃，进塔水压：0.2MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过10m；介质：软化循环水，pH6-9，密度1.0kg/l； | 1台套 | 190320-04-回转窑/冷却循环水CG1903290041/3 | 2019.10.1前 | 详细要求详见附表2 |
| 3 | 渣处理圆筒 循环水 闭式冷却塔 | Q=45m3/h，供回水温度：30/60℃，进塔水压：0.5MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过10m；介质：软化循环水，pH6-9，密度1.0kg/l； | 1台套 | 190320-04-回转窑/冷却循环水 CG1903290041/1 | 2019.10.1前 | 详细要求详见附表2 |
| 4 | 熔铸循环水 闭式冷却塔 | Q=100m3/h，供水温度：30℃， 回水温度55℃；Δt=25℃ 介质；清循环水，为软水，pH6-9，密度1.0kg/l。进塔水压：0.4MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过10m。 | 1台套 | 20190318-01-熔铸循环水/循环水冷却/ CG1903290041/12 | 2019.8.1前 | 详细要求详见附表3 |
| 5 | 闭式冷却塔 | Q=650m3/h， t1=30℃，t2=45℃，△t=15℃, 进塔水压：0.55MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa。介质：软化循环水，pH：6－9，密度1.0kg/l。运行状态：连续工作。 | 1台套 | 190312-01-焙烧车间/循环水调温/ CG1903230030/8 | 2019.10.1前 | 详细要求详见附表4 |
| 6 | 水力雾化锌 闭式冷却塔 | Q=25m3/h 进塔压力：0.25-0.35MPa 供回水温度：35/60℃； | 1台套 | 190329-01-湿法片区/精滤后液冷却/CG1904100036/1 | 2019.10.1前 | 详细要求详见附表5 |
| 7 | 发电循环水 闭式冷却塔 | 循环水量Q=150m3/h； 进塔水压：0.25MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa；供回水温度：32/42℃；介质：软化循环水，pH6-9，密度1.0kg/l；运行状态：连续工作330天/年； | 1台套 | 190420-02余热发电站/用于发电循环软化水冷却/ | 2019.9.1之前 | 详细要求详见附表9 |
| 8 | 湿法设备循环水闭式冷却塔 | 循环水量：280m3/h； 进塔水压：0.25MPa；介质：软化循环水，pH6-9，密度1.0kg/l；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa； 供回水温度：27/37℃。 | 1台套 | 20190420-01-湿法循环水/循环水冷却/CG1905050038/9 | 2019年8月1日之前 | 详细要求详见附件10 |
| 9 | 电解槽铜排循环水闭式冷却塔 | 循环水量：80m3/h； 进塔水压：0.35MPa；介质：除盐水，pH6-9，密度1.0kg/l；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa； 供回水温度：30/47℃。 | 1台套 | 20190420-01-湿法循环水/循环水冷却/CG1905050038/9 | 2019年8月1日之前 | 详细要求详见附件10 |
| 所有冷却塔设备均要求为厂家成套供货，并包含要求厂家现场安装、调试工作。--“即交钥匙工程”（除安装基础施工以外）。 |
| 使用地点 、单位 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城东3km处的工业开发区内：新疆紫金有色金属有限公司。 |
| 技术参数 及订货要求 | 设备使用公用条件； 设备主要使用参数（条件）及相关技术规格要求； 供货范围及要求； 提供工程设计技术资料及要求（包括不限于）； 易损件清单。 （以上资料详细要求详见《设备采购申报表》附表1-5、9）。 |

二、技术规范（具体技术要求包含使用条件、主要参数、供货范围、技术资料要求等）

（***冷却塔性能具备有CTI认证，节能节电有CQC认证）。

（一）制氧站设备循环水闭式冷却塔--具体技术要求（附表1）：

1、公用条件：

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 地理位置条件 | 工程项目位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城东3km处的工业开发区内。 |
| 自然气象条件 | 乌恰县地处内陆，山高峰巅、四季积雪、冬季严寒而漫长，夏季温凉而短促，风沙大而多，属中温带大陆性荒漠气候，具有山地气候特征。 |
|  | 年平均气温 | 6.8℃ |
|  | 极端最高气温 | 34.7℃ |
|  | 极端最低气温 | -29.9℃ |
|  | 年平均相对湿度 | 39% |
|  | 设计湿球温度 | τ1=20.2℃ |
|  | 设计干球温度 | θ1=35.8℃ |
|  | 年平均风速 | 2.68m/s |
|  | 年平均主导风向 | WSW、W |
|  | 冬季主导风向 | W（西风） |
|  | 年平均降雨量 | 163mm |
|  | 年平均蒸发量 | 2564.9mm |
|  | 年平均日照时间 | 2797.2h |
|  | 最大冻土深度 | 1.39m |
|  | 年均积雪厚度 | 14mm |
|  | 地震烈度 | 抗震设防烈度不低于8.5度 |
|  | 气压 | 冬季787.7hPa，夏季785hPa； |
|  | 海拔高度 | 厂址自然地形高程为2202m-2234m之间 |
| 电源条件 | 中压 | AC 3P 10KV±5% 50Hz±0.5 |
|  | 低压 | AC 3P 380/1P 220V±5% 50Hz±0.5 |

2、设备主要使用参数（条件）及相关技术规格要求（包括但不限于）：参考技术标准，但也不限于下述指标，厂家也可以根据自己产品的性能指标提供技术标准方案。

技术参数：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备主要 使用参数 及 技术要求 | 设备规格 | 氧气站 循环水 闭式冷却塔 | 闭式冷却塔 |
|  |  |  | 100m3/h |
|  |  |  | 供回水温度：32/40℃ |
|  |  |  | 数量：1套 |
|  |  |  | 进塔水压：0.15MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa |
|  |  |  | 介质：软化循环水， |
|  |  |  | pH6-9， |
|  |  |  | 密度1.0kg/l |
|  |  |  | 冷却塔风机配套电机：变频电机；电机台数、功率需厂家确认 |
|  | 使用条件和目的 | 设备用于氧气站循环软化水冷却，位于氧气站循环水泵房室外，露天安装。 |
|  | 工作制度 | 连续运行，要求运行平稳，运行噪音须满足国家相关规范要求。运行时间>330d/a |
|  | 管道进出口连接 | 管口法兰标准采用或参考国家标准（GB/T9119-2010） |
| 技术要求 | 性能要求 | ① 冷却能力必须满足上述工艺要求； ②喷淋装置喷洒均匀，喷嘴材质抗结垢，便于清理； ③塔内壁材质抗结垢，便于清理； ④ 电机：户外型，防护等级不低于IP55，380V；电动机的设计和构造必须保证与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。 ⑤收水器飘水损失率≤0.001%； ⑥风筒、填料要求防老化、防紫外线。 ⑦过水部件最高耐受水温不低于75℃。 ⑧冷却塔换热器管组必须要有可靠的防冻设计，保证在冬季换热管内存水并停止流动时换热管不被冻坏，同时便于维修更换。 ⑨填料形式：采用PVC填料。 ⑩设计寿命：＞20年。风机及电机的易损件寿命为8000小时。 |
|  | 设备接口及要求 | ①冷却塔的进水管以塔中心进水总管向外500mm为界，进水管采用法兰连接方式；电气、仪表以电机、控制柜接线盒为界。 ②控制柜、照明、避雷、接地由供货厂家统一考虑，动力配电由设计院按供货厂家要求提供。 ③全套冷却塔配套设备的接口、振动、噪声、工厂试验等均由供方负责统一归口。 ④设备本体接口与外部管路均采用法兰连接，法兰的压力等级均为PN1.0MPa，法兰连接标准为GB9119-2010。 ⑤设备内外表面及内部金属部件应作除锈预处理，达到相关标准要求后才能进行相应的防腐处理。 |
| 其他 | 其它设备及技术要求 | ① 风机 冷却塔风机应采用国内著名螺旋桨制造厂配套。风机叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型，为高效翼型，风机叶片可根据气象、水温变化调整叶片角度，风机提供动平衡测试报告。风筒采用碳钢镀锌材质，风筒内壁与风机叶尖间隙应符合GB7190中规定，风机传动轴采用不锈钢传动轴带飞轴限定装置。 ② 电动机 风机配套电机应采用国内大型电机制造厂产品。 风机电机型式为变频电机，可以通过控制柜人工或自动控制电机转速，达到低温节能效果。 绝缘等级：F级。 防护等级：IP55。 工作电力条件：380/50/3 ③ 外喷淋循环水泵 喷淋水泵电机选用户外风冷式电机，喷淋水泵和电机均采用国内免维护防尘、防晒、防雨型优质产品 ④冷却盘管 光管应采用304L不锈钢管、翅片管采用304L不锈钢管为基管的合金铝翅片双金属轧制翅片管，使用寿命20年以上。换热盘管出厂前应进行整体压力试验，确保无渗漏，并出具试压报告。 ⑤集水盘 采用304L不锈钢制作，氩弧焊接后，手工焊接罩面，增加整体强度，钢板厚度≥2mm，表面应具有不反光特点，避免光污染。 集水盘内配备液位计，实现高低液位报警。 集水盘内配备自动补水装置，根据集水盘内液位自动补水，同时配备溢流口及排污阀。 集水盘内应设有电加热装置和温度控制装置，保证冬季水盘不结冰，同时又能防止水槽内加热器干烧。 ⑥配水装置 配水系统应保证使用强度和刚度及20年以上的使用寿命。 配水管材采用焊接钢管；喷头采用ABS防松喷头布水，带防松装置；配水管安装采用支承与悬吊相结合的方法，悬吊件采用不锈钢带钢，使用寿命不低于20年。 管道之间的连接应安全、稳妥可靠，所有连接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。不变形、安装维修方便等特点。 收水器托架采用不锈钢或非金属材质。 布水喷头采用ABS材质低压喷头，对水力负荷有较大适应性，应满足配水系统长期安全运行的使用要求，使用寿命应不低于10年。 ⑦收水器 收水器采用改性PVC材料，机制成型，使用寿命不低于20年。 收水器的收水效率按循环水量计，其飘水损失必须达到0.001%以下。 所使用的收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便等特点。 收水器托架采用不锈钢或非金属材质。 ⑧风筒 风筒外表面应不龟裂、不褪色，其表面胶衣采用进口胶衣，能抗紫外线的长期照射。 风筒采用加强型设计，抗风载荷大于690Pa，使用寿命不低于20年。 ⑨塔体承重结构和围护板 塔体承重钢结构框架全部采用304材质(厚度≥3mm)制作，面板采用304不锈钢材质（厚度≥2mm），所有构件之间的连接均采用不锈钢螺栓连接焊接加固方式，根据节点之间的特点适当加以加固，塔体应具有耐腐蚀性，稳定性，使用寿命满足20年要求。 ⑩填料 填料采用PVC薄膜填料，不允许添加再生料。 填料片的理化性能指标均应符合电力规划局DL/T742-2001，《冷却塔塑料部件技术条件》有关规定，使用寿命不低于20年。 填料片基片厚度不低于0.45mm。 填料粘接成块，粘结率不低于95%。 填料块平压强度大于或等于300kg/m2。 填料需设置整体型填料支撑架。 填料支撑架材质为不锈钢或非金属材料。 ⑪风机及电动机底座 风机及电机底座采用钢结构，并应采取有效防腐措施，所有钢质构件均须经酸洗除锈—水洗—碱洗除油—水洗—表面磷化—涂环氧富锌底漆—涂厚浆型环氧沥青中漆—涂厚浆型沥青面漆这一套严格的防腐工艺进行处理，正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于15年。 ⑫避雷系统 每个风筒上部需设不锈钢避雷环。 塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区系统地线相连。 ⑬塔内支撑件 设备所有塔内支撑件均采用不锈钢或非金属材质。 ⑭控制要求 冷却塔出水管设温度检测装置，根据冷却塔出水温度控制外循环喷淋泵及风机电机启停。当冷却塔出水温度低于25℃时，关闭外循环喷淋泵，完全靠风冷冷却；当冷却塔出水温度低于20℃时，降低风机电机频率，低频运行；当冷却塔出水温度低于15℃时，关闭风机电机，完全自然冷却。各个温度控制点应可调，可根据现场实际运行情况调整。 冷却塔控制箱应具备故障报警功能，当风机电动机、外喷淋循环泵等发生故障时，报警信号进入全厂DCS控制系统。 ⑮过滤器 外循环喷淋水处理采用全过滤，过滤器采用网式自清洗过滤器； 壳体材料：SS304；清洗装置主要材料为0Cr18Ni9；滤网材质：SS304，契形滤网，刷式清洗。 过滤器配备有专用控制系统，自带PLC能够按压差或时间自动进行冲洗，并能进行手动强制冲洗；并配有自动报警功能。  出水水质：SS＜3mg/L。 ⑯其它 冷却塔的上塔楼梯、栏杆由厂家配套提供，避雷系统均采用不锈钢件。 所有紧固件均采用不锈钢。百叶窗采用不锈钢百叶。 塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。 检修平台及通道均采用不锈钢或非金属材质。 冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用 不锈钢件。 外循环补充水量2.0m3/h，补水水质为软化水 |
| 配套电气及 控制要求 | 电气设备配置要求 | 冷却塔风机配套电机为变频电机，要求选用上海电机、湘潭电机等国内知名产品；电机防护等级IP54、绝缘等级不低于F级、防腐等级WF1级； 配套控制箱防护等级IP54、绝缘等级不低于F级、防腐等级WF1级。电机能耗等级为2级及以上。 |
|  | 控制要求 | 1、配套控制系统应满足工艺要求，要求采用西门子S7系列PLC+触摸屏进行控制，实现远程、就地控制及报警功能；控制系统要求预留20%的I/o点余量。要求所带PLC与DCS的通讯协议要求为Profibus-DP，并预留Profibus-DP通讯接口，应提供PLC与DCS通讯的GSD文件和地址编码表，厂家自带DP总线接头，并提供未加密的PLC程序。 2、成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带； 3、所配备的检测仪表采用智能化仪表,所采用的检测仪表必须满足实际工况条件要求，所有仪表均选用国内外一线品牌。 4、设备的状态信息和检测信号要求进入全厂DCS控制系统； 5、设备厂家需提供图纸包括：PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等 |

3、供货范围及要求（包括但不限于）：

| 项目 | 供货要求 |
| --- | --- |
| 具体供货范围 | 成套订货，包括但不限于以下内容：(冷却塔设备为厂家安装) 由塔体和围护板、外喷淋循环泵及管路、集水盘、换热盘管、风筒、风机、减速机、电机、配水系统、收水器、填料、百叶窗、及进、出水反法兰及配套螺栓、螺母、垫圈、胶垫、外循环过滤器、外循环加药装置、控制柜等组成。 附注：上述所列为主要构件清单，还应包括其它所有必要的附件。 |
| 供货其他要求 | 设备及包装等要求满足运输要求 |
|  | 提供设备一年的备品备件及易损件 |
|  | 材质满足技术参数要求可优于技术要求。 |
|  | 设备厂家提供盖有公章的满足设计院工程设计的相关资料：设备图纸（1:1，CAD2007格式）、重量、基础设计、安装要求及水泵性能曲线等；所提供图纸必须满足设计要求 |
|  | 卖方提供的设备检测、控制方案需经买方审核并满足买方自动化控制要求，并不得再增加费用。 |
|  | 具体到货时间以业主通知为准。 |
|  | 因涉及设备专利问题，与第三方有任何纠纷，与买方无关。 |
|  | 严禁提供高能耗或国家明令已经淘汰的机电产品和备件。 |

4、工程设计技术资料及其它要求

| 项目 | 技术资料及其它要求 |
| --- | --- |
| 供货商提供的设计资料 | 厂家提供设备总图（比例1:1）（包括主要技术性能、设备外形图及总重量、最大件吊装重量、设备基础图、电机功率及水泵性能曲线等）及配置安装要求、设备电气、仪表等控制的相关资料，详细安装尺寸，基础静荷载和动荷载各点X,Y,Z数据，所标注尺寸能满足施工图设计要求，提供可修改电子版（AUTOCAD2004）。 |
| 供货厂商提供以下技术文件 | 设备总图（包括主要技术性能、电机功率、设备重量等）；设备电、气、仪接点要求及位置图；设备操作维护手册，备品备件及易损件清单；以上资料需要可编辑电子文档。 |
| 其它相关资料要求 | 提供其他外部相关资料 |
|  | 所提交的图纸及文件须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。由于初步设计仍处于评审阶段，不排除最终初步设计文件对本设备相关参数进行修改的可能 |
| 培训 | 设备厂家负责设备安装、设备调试及人员培训 |

5、易损件清单表

要求需提供易损件清单，提供易损件图纸，明确损耗周期、价格和1年期备品库存。清单如下表：

| 序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）渣处理设备循环水闭式冷却塔--具体技术要求：（附表2）

（三）渣处理圆筒循环水闭式冷却塔--具体技术要求：（附表2）

1、公用条件：

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 地理位置条件 | 工程项目位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城东3km处的工业开发区内。 |
| 自然气象条件 | 乌恰县地处内陆，山高峰巅、四季积雪、冬季严寒而漫长，夏季温凉而短促，风沙大而多，属中温带大陆性荒漠气候，具有山地气候特征。 |
|  | 年平均气温 | 6.8℃ |
|  | 极端最高气温 | 34.7℃ |
|  | 极端最低气温 | -29.9℃ |
|  | 年平均相对湿度 | 39% |
|  | 设计湿球温度 | τ1=20.2℃ |
|  | 设计干球温度 | θ1=35.8℃ |
|  | 年平均风速 | 2.68m/s |
|  | 年平均主导风向 | WSW、W |
|  | 冬季主导风向 | W（西风） |
|  | 年平均降雨量 | 163mm |
|  | 年平均蒸发量 | 2564.9mm |
|  | 年平均日照时间 | 2797.2h |
|  | 最大冻土深度 | 1.39m |
|  | 年均积雪厚度 | 14mm |
|  | 地震烈度 | 抗震设防烈度不低于8.5度 |
|  | 气压 | 冬季787.7hPa，夏季785hPa； |
|  | 海拔高度 | 厂址自然地形高程为2202m-2234m之间 |
| 电源条件 | 中压 | AC 3P 10KV±5% 50Hz±0.5 |
|  | 低压 | AC 3P 380/1P 220V±5% 50Hz±0.5 |

2、设备主要使用参数（条件）及相关技术规格要求（包括但不限于）：参考技术标准，但也不限于下述指标，厂家也可以根据自己产品的性能指标提供技术标准方案。技术参数：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备主要 使用参数 及 技术要求 | 设备规格 | 渣处理设备循环水 闭式冷却塔 | 闭式冷却塔 |
|  |  |  | 180m3/h |
|  |  |  | 供回水温度：30/40℃ |
|  |  |  | 数量：1套 |
|  |  |  | 进塔水压：0.2MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过10m； |
|  |  |  | 介质：软化循环水， |
|  |  |  | pH6-9， |
|  |  |  | 密度1.0kg/l |
|  |  |  | 冷却塔风机配套电机：变频电机；电机台数、功率需厂家确认 |
|  |  | 渣处理圆筒循环水 闭式冷却塔 | 闭式冷却塔 |
|  |  |  | 45m3/h |
|  |  |  | 供回水温度：30/60℃ |
|  |  |  | 数量：1套 |
|  |  |  | 进塔水压：0.5MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过10m； |
|  |  |  | 介质：软化循环水， |
|  |  |  | pH6-9， |
|  |  |  | 密度1.0kg/l |
|  |  |  | 冷却塔风机配套电机：变频电机；电机台数、功率需厂家确认 |
|  | 使用条件 | 1．渣处理设备循环水闭式冷却塔设备用于渣处理车间设备循环软化水冷却，位于回转窑车间室外，露天安装。冷却塔采用闭式冷却塔。 2．设备用于渣处理脱氟氯回转窑圆筒冷却机循环软化水冷却，位于回转窑车间室外，露天安装。冷却塔采用闭式冷却塔。 |
|  | 工作制度 | 连续运行，要求运行平稳，运行噪音须满足国家相关规范要求。运行时间>330d/a |
|  | 管道进出口连接 | 管口法兰标准采用或参考国家标准（GB/T9119-2010） |
| 技术要求 | 性能要求 | ① 冷却能力必须满足上述工艺要求； ②喷淋装置喷洒均匀，喷嘴材质抗结垢，便于清理； ③塔内壁材质抗结垢，便于清理； ④ 电机：户外型，防护等级不低于IP55，380V；电动机的设计和构造必须保证与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。 ⑤收水器飘水损失率≤0.001%； ⑥风筒、填料要求防老化、防紫外线。 ⑦过水部件最高耐受水温不低于75℃。 ⑧冷却塔换热器管组必须要有可靠的防冻设计，保证在冬季换热管内存水并停止流动时换热管不被冻坏，同时便于维修更换。 ⑨填料形式：采用PVC填料。 ⑩设计寿命：＞20年。风机及电机的易损件寿命为8000小时。 |
|  | 设备接口及要求 | ①冷却塔的进水管以塔中心进水总管向外500mm为界，进水管采用法兰连接方式；电气、仪表以电机、控制柜接线盒为界。 ②控制柜、照明、避雷、接地由供货厂家统一考虑，动力配电由设计院按供货厂家要求提供。 ③全套冷却塔配套设备的接口、振动、噪声、工厂试验等均由供方负责统一归口。 ④设备本体接口与外部管路均采用法兰连接，法兰的压力等级均为PN1.0MPa，法兰连接标准为GB9119-2010。 ⑤设备内外表面及内部金属部件应作除锈预处理，达到相关标准要求后才能进行相应的防腐处理。 |
| 其他要求 | 其它设备及技术要求 | ① 风机 冷却塔风机应采用国内著名螺旋桨制造厂配套。风机叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型，为高效翼型，风机叶片可根据气象、水温变化调整叶片角度，风机提供动平衡测试报告。风筒采用碳钢镀锌材质，风筒内壁与风机叶尖间隙应符合GB7190中规定，风机传动轴采用不锈钢传动轴带飞轴限定装置。 ② 电动机 风机配套电机应采用国内大型电机制造厂产品。 风机电机型式为变频电机，可以通过控制柜人工或自动控制电机转速，达到低温节能效果。 绝缘等级：F级。 防护等级：IP55。 工作电力条件：380/50/3 ③ 外喷淋循环水泵 喷淋水泵电机选用户外风冷式电机，喷淋水泵和电机均采用国内免维护防尘、防晒、防雨型优质产品 ④冷却盘管 光管应采用304L不锈钢管、翅片管采用304L不锈钢管为基管的合金铝翅片双金属轧制翅片管，使用寿命20年以上。换热盘管出厂前应进行整体压力试验，确保无渗漏，并出具试压报告。 ⑤集水盘 采用304L不锈钢制作，氩弧焊接后，手工焊接罩面，增加整体强度，钢板厚度≥2mm，表面应具有不反光特点，避免光污染。 集水盘内配备液位计，实现高低液位报警。 集水盘内配备自动补水装置，根据集水盘内液位自动补水，同时配备溢流口及排污阀。 集水盘内应设有电加热装置和温度控制装置，保证冬季水盘不结冰，同时又能防止水槽内加热器干烧。 ⑥配水装置 配水系统应保证使用强度和刚度及20年以上的使用寿命。 配水管材采用焊接钢管；喷头采用ABS防松喷头布水，带防松装置；配水管安装采用支承与悬吊相结合的方法，悬吊件采用不锈钢带钢，使用寿命不低于20年。 管道之间的连接应安全、稳妥可靠，所有连接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。 布水喷头采用ABS材质低压喷头，对水力负荷有较大适应性，应满足配水系统长期安全运行的使用要求，使用寿命应不低于10年。 ⑦收水器 收水器采用改性PVC材料，机制成型，使用寿命不低于20年。 收水器的收水效率按循环水量计，其飘水损失必须达到0.001%以下。 所使用的收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便等特点。 收水器托架采用不锈钢或非金属材质。 ⑧风筒 风筒外表面应不龟裂、不褪色，其表面胶衣采用进口胶衣，能抗紫外线的长期照射。 风筒采用加强型设计，抗风载荷大于690Pa，使用寿命不低于20年。 ⑨塔体承重结构和围护板 塔体承重钢结构框架全部采用304材质(厚度≥3mm)制作，面板采用304不锈钢材质（厚度≥2mm），所有构件之间的连接均采用不锈钢螺栓连接焊接加固方式，根据节点之间的特点适当加以加固，塔体应具有耐腐蚀性，稳定性，使用寿命满足20年要求。 ⑩填料 填料采用PVC薄膜填料，不允许添加再生料。 填料片的理化性能指标均应符合电力规划局DL/T742-2001，《冷却塔塑料部件技术条件》有关规定，使用寿命不低于20年。 填料片基片厚度不低于0.45mm。 填料粘接成块，粘结率不低于95%。 填料块平压强度大于或等于300kg/m2。 填料需设置整体型填料支撑架。 填料支撑架材质为不锈钢或非金属材料。 ⑪风机及电动机底座 风机及电机底座采用钢结构，并应采取有效防腐措施，所有钢质构件均须经酸洗除锈—水洗—碱洗除油—水洗—表面磷化—涂环氧富锌底漆—涂厚浆型环氧沥青中漆—涂厚浆型沥青面漆这一套严格的防腐工艺进行处理，正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于15年。 ⑫避雷系统 每个风筒上部需设不锈钢避雷环。 塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区系统地线相连。 ⑬塔内支撑件 设备所有塔内支撑件均采用不锈钢或非金属材质。 ⑭控制要求 冷却塔出水管设温度检测装置，根据冷却塔出水温度控制外循环喷淋泵及风机电机启停。当冷却塔出水温度低于25℃时，关闭外循环喷淋泵，完全靠风冷冷却；当冷却塔出水温度低于20℃时，降低风机电机频率，低频运行；当冷却塔出水温度低于15℃时，关闭风机电机，完全自然冷却。各个温度控制点应可调，可根据现场实际运行情况调整。 冷却塔控制箱应具备故障报警功能，当风机电动机、外喷淋循环泵等发生故障时，报警信号进入全厂DCS控制系统。 ⑮过滤器 外循环喷淋水处理采用全过滤，过滤器采用网式自清洗过滤器； 壳体材料：SS304；清洗装置主要材料为0Cr18Ni9；滤网材质：SS304，契形滤网，刷式清洗。 过滤器配备有专用控制系统，自带PLC能够按压差或时间自动进行冲洗，并能进行手动强制冲洗；并配有自动报警功能。  出水水质：SS＜3mg/L。 ⑯其它 冷却塔的上塔楼梯、栏杆由厂家配套提供，避雷系统均采用不锈钢件。 所有紧固件均采用不锈钢。百叶窗采用不锈钢百叶。 塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。 检修平台及通道均采用不锈钢或非金属材质。 冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用不锈钢件。 外循环补充水量3.6m3/h，补水水质为软化水。（回转窑） 外循环补充水量1m3/h，补水水质为软化水（圆筒） |
| 配套电气及 控制要求 | 电气设备配置要求 | 冷却塔风机配套电机为变频电机，要求选用上海电机、湘潭电机等国内知名产品；电机防护等级IP54、绝缘等级不低于F级、防腐等级WF1级； 配套控制箱防护等级IP54、绝缘等级不低于F级、防腐等级WF1级。电机能耗等级为2级及以上。 |
|  | 控制要求 | 1、配套控制系统应满足工艺要求，要求采用西门子S7系列PLC+触摸屏进行控制，实现远程、就地控制及报警功能；控制系统要求预留20%的I/o点余量。要求所带PLC与DCS的通讯协议要求为Profibus-DP，并预留Profibus-DP通讯接口，应提供PLC与DCS通讯的GSD文件和地址编码表，厂家自带DP总线接头，并提供未加密的PLC程序。 2、成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带； 3、所配备的检测仪表采用智能化仪表,所采用的检测仪表必须满足实际工况条件要求，所有仪表均选用国内外一线品牌。 4、设备的状态信息和检测信号要求进入全厂DCS控制系统； 5、设备厂家需提供图纸包括：PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等 |

3、供货范围及要求（包括但不限于）：

| 项目 | 供货要求 |
| --- | --- |
| 具体供货范围 | 成套订货，包括但不限于以下内容：（冷却塔设备为厂家安装） 闭式塔：由塔体和围护板、外喷淋循环泵及管路、集水盘、换热盘管、风筒、风机、减速机、电机、配水系统、收水器、填料、百叶窗、外循环过滤器、外循环加药装置、控制柜等组成。 附注：上述所列为主要构件清单，还应包括其它所有必要的附件。 |
| 供货其他要求 | 设备及包装等要求满足运输要求 |
|  | 提供设备一年的备品备件及易损件 |
|  | 材质满足技术参数要求可优于技术要求。 |
|  | 设备厂家提供盖有公章的满足设计院工程设计的相关资料：设备图纸（1:1，CAD2007格式）、重量、基础设计、安装要求及水泵性能曲线等；所提供图纸必须满足设计要求 |
|  | 卖方提供的设备检测、控制方案需经买方审核并满足买方自动化控制要求，并不得再增加费用。 |
|  | 具体到货时间以业主通知为准。 |
|  | 因涉及设备专利问题，与第三方有任何纠纷，与买方无关。 |
|  | 严禁提供高能耗或国家明令已经淘汰的机电产品和备件。 |

4、工程设计技术资料及其它要求

| 项目 | 技术资料及其它要求 |
| --- | --- |
| 供货商提供的设计资料 | 厂家提供设备总图（比例1:1）（包括主要技术性能、设备外形图及总重量、最大件吊装重量、设备基础图、电机功率及水泵性能曲线等）及配置安装要求、设备电气、仪表等控制的相关资料，详细安装尺寸，基础静荷载和动荷载各点X,Y,Z数据，所标注尺寸能满足施工图设计要求，提供可修改电子版（AUTOCAD2004）。 |
| 供货厂商提供以下技术文件 | 设备总图(包括主要技术性能、电机功率、设备重量等);设备电、气、仪接点要求及位置图；设备操作维护手册，备品备件及易损件清单；以上资料需要可编辑电子文档。 |
| 其它相关资料要求 | 提供其他外部相关资料 |
|  | 所提交的图纸及文件须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。由于初步设计仍处于评审阶段，不排除最终初步设计文件对本设备相关参数进行修改的可能 |
| 培训 | 设备厂家负责设备安装、设备调试及人员培训 |

5、易损件清单表：要求需提供易损件清单，提供易损件图纸，明确损耗周期、价格和1年期备品库存。清单如下表：

| 序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 熔铸循环水闭式冷却塔--具体技术要求：（附表3）

1、公用条件：

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 地理位置条件 | 工程项目位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城东3km处的工业开发区内。 |
| 自然气象条件 | 乌恰县地处内陆，山高峰巅、四季积雪、冬季严寒而漫长，夏季温凉而短促，风沙大而多，属中温带大陆性荒漠气候，具有山地气候特征。 |
|  | 年平均气温 | 6.8℃ |
|  | 极端最高气温 | 34.7℃ |
|  | 极端最低气温 | -29.9℃ |
|  | 年平均相对湿度 | 39% |
|  | 年平均风速 | 2.68m/s |
|  | 年平均主导风向 | WSW、W |
|  | 冬季主导风向 | W（西风） |
|  | 年平均降雨量 | 163mm |
|  | 年平均蒸发量 | 2564.9mm |
|  | 年平均日照时间 | 2797.2h |
|  | 最大冻土深度 | 1.39m |
|  | 年均积雪厚度 | 14mm |
|  | 地震烈度 | 抗震设防烈度不低于8度 |
|  | 海拔高度 | 厂址自然地形高程为2202m-2234m之间 |
| 电源条件 | 中压 | AC 3P 10KV±5% 50Hz±0.5 |
|  | 低压 | AC 3P 380/1P 220V±5% 50Hz±0.5 三项五线制 TN-S系统 |

2、设备主要使用参数（条件）及相关技术规格要求（包括但不限于）：参考技术标准，但也不限于下述指标，厂家也可以根据自己产品的性能指标提供技术标准方案。

2.1、设备主要使用参数（条件）及技术规格要求

| 设备 名称 | 参数型号 | 数量 (台套) | 设备使用条件 | 订货范围 （包括但不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔铸清循环水 闭式冷却塔 | 循环水量：100m3/h 供水温度：30℃，回水温度55℃.介质；清循环水，为软水，pH6-9，密度1.0kg/l。进塔水压：0.4MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过10m。 | 1 | 设备用于熔铸及成品库车间电炉和氧化锌锌浮渣处理车间球磨机轴承循环软水冷却，位于熔铸及成品库车间室外清循环热水池池顶，露天安装。 | 成套订货，包括但不限于以下内容：由塔体和围护板、外喷淋循环泵及管路、集水盘、换热盘管、风筒、风机、减速机、电机、配水系统、收水器、填料、百叶窗、外循环过滤器、外循环加药装置、控制柜等组成。配套外喷淋循环泵，外循环过滤器及加药装置，控制柜等。 |

2.2、性能要求：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备性能要求 | ① 冷却能力必须满足工艺要求；②喷淋装置喷洒均匀，喷嘴材质抗结垢，便于清理；③塔内壁材质抗结垢，便于清理；④ 电机：户外型，防护等级不低于IP55，380V；电动机的设计和构造必须保证与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。⑤收水器飘水损失率≤0.001%；⑥风筒、填料要求防老化、防紫外线。⑦过水部件最高耐受水温不低于75℃。⑧冷却塔换热器管组必须要有可靠的防冻设计，保证在冬季换热管内存水并停止流动时换热管不被冻坏，同时便于维修更换。 填料形式：采用PVC填料。 设计寿命：＞20年。风机及电机的易损件寿命为8000小时。 |
| 设备接口及要求 | ①冷却塔的进水管以塔中心进水总管向外500mm为界，进水管采用法兰连接方式；电气、仪表以电机、控制柜接线盒为界。 ②控制柜、照明、避雷、接地由供货厂家统一考虑，买方仅提供电源至卖方控制柜，卖方提供技术要求，柜内至现场设备动力及控制电缆由卖方配套提供。 ③全套冷却塔配套设备的接口、振动、噪声、工厂试验等均由供方负责统一归口。 ④设备本体接口与外部管路均采用法兰连接，法兰的压力等级均为PN1.0MPa，法兰连接标准为GB9119-2010。 ⑤设备内外表面及内部金属部件应作除锈预处理，达到相关标准要求后才能进行相应的防腐处理。 |
| 其他要求 | ① 风机 冷却塔风机应采用国内著名螺旋桨制造厂配套。风机叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型，为高效翼型，风机叶片可根据气象、水温变化调整叶片角度，风机提供动平衡测试报告。风筒采用碳钢镀锌材质，风筒内壁与风机叶尖间隙应符合GB7190中规定，风机传动轴采用不锈钢传动轴带飞轴限定装置。 ② 电动机 风机配套电机应采用国内大型电机制造厂产品。电机型式为变频电机，可以通过控制柜人工或自动控制电机转速，达到低温节能效果。绝缘等级：F级。防护等级：IP55。工作电力条件：380/50/3 ③ 外喷淋循环水泵 喷淋水泵电机选用户外风冷式电机，喷淋水泵和电机均采用国内免维护防尘、防晒、防雨型优质产品 ④冷却盘管 光管应采用304L不锈钢管、翅片管采用304L不锈钢管为基管的合金铝翅片双金属轧制翅片管，使用寿命20年以上。换热盘管出厂前应进行整体压力试验，确保无渗漏，并出具试压报告。 ⑤集水盘 采用304L不锈钢制作，氩弧焊接后，手工焊接罩面，增加整体强度，钢板厚度≥2mm，表面应具有不反光特点，避免光污染。集水盘内配备液位计，实现高低液位报警。集水盘内配备自动补水装置，根据集水盘内液位自动补水，同时配备溢流口及排污阀。集水盘内应设有电加热装置和温度控制装置，保证冬季水盘不结冰，同时又能防止水槽内加热器干烧。 ⑥配水装置 配水系统应保证使用强度和刚度及20年以上的使用寿命。配水管材采用焊接钢管；喷头采用ABS防松喷头布水，带防松装置；配水管安装采用支承与悬吊相结合的方法，悬吊件采用不锈钢带钢，使用寿命不低于20年。管道之间的连接应安全、稳妥可靠，所有连接件及悬吊件必须采用304L不锈钢材质。布水喷头采用ABS材质低压喷头，对水力负荷有较大适应性，应满足配水系统长期安全运行的使用要求，使用寿命应不低于10年。 ⑦收水器 收水器采用改性PVC材料，机制成型，使用寿命不低于20年。收水器的收水效率按循环水量计，其飘水损失必须达到0.001%以下。所使用的收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便等特点。 收水器托架采用不锈钢或非金属材质。 ⑧风筒 风筒外表面应不龟裂、不褪色，其表面胶衣采用进口胶衣，能抗紫外线的长期照射。 风筒采用加强型设计，抗风载荷大于690Pa，使用寿命不低于20年。 ⑨塔体承重结构和围护板 塔体承重钢结构框架全部采用304材质(厚度≥3mm)制作，面板采用304不锈钢材质（厚度≥2mm），所有构件之间的连接均采用不锈钢螺栓连接焊接加固方式，根据节点之间的特点适当加以加固，塔体应具有耐腐蚀性，稳定性，使用寿命满足20年要求。 ⑩填料 填料采用PVC薄膜填料，不允许添加再生料。填料片的理化性能指标均应符合电力规划局DL/T742-2001，《冷却塔塑料部件技术条件》有关规定，使用寿命不低于20年。填料片基片厚度不低于0.45mm。填料粘接成块，粘结率不低于95%。填料块平压强度大于或等于300kg/m2。填料需设置整体型填料支撑架。 填料支撑架材质为不锈钢或非金属材料。 ⑪风机及电动机底座 风机及电机底座采用钢结构，并应采取有效防腐措施，所有钢质构件均须经酸洗除锈—水洗—碱洗除油—水洗—表面磷化—涂环氧富锌底漆—涂厚浆型环氧沥青中漆—涂厚浆型沥青面漆这一套严格的防腐工艺进行处理，正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于15年。 ⑫避雷系统 每个风筒上部需设不锈钢避雷环。塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区系统地线相连。 ⑬塔内支撑件 设备所有塔内支撑件均采用不锈钢或非金属材质。 ⑭控制要求 冷却塔出水管设温度检测装置，根据冷却塔出水温度控制外循环喷淋泵及风扇电机启停。当冷却塔出水温度低于25℃时，关闭外循环喷淋泵，完全靠风冷冷却；当冷却塔出水温度低于20℃时，降低风扇电机频率，低频运行；当冷却塔出水温度低于15℃时，关闭风机电机，完全自然冷却。各个温度控制点应可调，可根据现场实际运行情况调整。 冷却塔控制箱应具备故障报警功能，当风机电动机、外喷淋循环泵等发生故障时，报警信号进入全厂DCS控制系统。 ⑮其它 冷却塔的上塔楼梯、栏杆由厂家配套提供，避雷系统均采用不锈钢件。所有紧固件均采用不锈钢。百叶窗采用不锈钢百叶。外循环喷淋水处理采用全过滤，过滤器采用自清洗过滤器，其材质要求如下：壳体材料为304 不锈钢；清洗装置主要材料为0Cr18Ni9；滤网材质为不锈钢304；契形滤网，刷式清洗。外循环补充水量5m3/h，补水水质为软化水。塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。检修平台及通道均采用不锈钢或非金属材质。冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用不锈钢件。 |
| 电气控制相关要求 | 冷却塔配套电机参数要求投标方针对工况参数及海拔高度（2300米）进行校验核对，要求电机选用上海电机、湘潭电机、等国内知名品牌。选用高效节能电机，能耗等级2级及以上，绝缘等级要求为F级，防护等级不低于IP55。 |
|  | 主要电气元件要求选用ABB、西门子或施耐德相关产品；要求电气及检测元件、显示控制仪表均由投标方提供，其质量性能要符合工程项目中对自动控制系统的要求。 |
|  | 现场配置单独控制箱选用防护等级IP65，箱体外型美观，内部接线规范，维护方便，完成现场对设备的操作和监控指示。 现场操作立柱（现场控制箱）技术要求（但不限于此）： 现场操作立柱配置转换开关，可以实现就地控制、远方DCS控制、检修（可上锁锁闭）三个档位，以保障检修人员的安全，防止误操作启动风机； 现场操作立柱配置转速表、调速旋钮，以便实现现场手动调速设置； 配置启动、停止、急停按钮。电源指示灯，启动、停止指示灯、故障指示灯、电流表； 其他现场控制显示的必要功能的配置。 |
| 仪表控制相关要求 | 1、配套控制系统应满足工艺要求，要求采用西门子S7系列PLC+触摸屏进行控制，实现远程、就地控制及报警功能；控制系统要求预留20%的I/o点余量。要求所带PLC与DCS的通讯协议要求为Profibus-DP，并预留Profibus-DP通讯接口，应提供PLC与DCS通讯的GSD文件和地址编码表，厂家自带DP总线接头，并提供未加密的PLC程序。 2、成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带。 3、所配备的检测仪表采用智能化仪表,所采用的检测仪表必须满足实际工况条件要求。 |

3、供货范围及要求（包括但不限于）：

| 项目 | 供货要求 |
| --- | --- |
| 具体供货范围 | 包括但不限于配置说明内要求。成套订货，包括但不限于以下内容：由塔体和围护板、外喷淋循环泵及管路、集水盘、换热盘管、风筒、风机、减速机、电机、配水系统、收水器、填料、百叶窗、外循环过滤器、外循环加药装置、控制柜等组成。配套外喷淋循环泵，外循环过滤器及加药装置，控制柜等。 |
| 供货其他要求 | 设备及包装等要求满足运输要求。 |
|  | 冷却塔设备为厂家安装调试。 |
|  | 提供设备一年的备品备件及易损件。 |
|  | 严禁提供高能耗及国家已明文规定淘汰的机电产品。 |
|  | 因涉及设备专利问题，与第三方有任何纠纷，与买方无关。 |

4、工程设计技术资料及其它要求

| 项目 | 技术资料及其它要求 |
| --- | --- |
| 供货商提供的设计资料 | 要求提供总图（包括平面图、剖面图、基础图）及详细安装尺寸，基础静荷载和动荷载各点X,Y,Z数据，所标注尺寸能满足施工图设计要求，提供可修改电子版（AUTOCAD2004）。设备厂家应提供配置安装要求、安装图、操作说明书、调试手册、维修说明书，并负责设备安装、设备调试及人员培训。 |
| 供货厂商提供以下技术文件 | 厂家提供设备总图（比例1:1）（包括主要技术性能、设备外形图及总重量、最大件吊装重量、设备基础图、电机功率等）、配置安装要求、设备电气、仪表等控制的相关资料等；提供的设备总图和基础图附可修改图纸电子版（不低于AUTOCAD2004版本）。 其中设备电控资料的详细要求如下： a、列出电控装置的台数、尺寸、IP防护等级、重量、安装要求、各部分的负荷容量等； b、提供含工艺设备的详细布置图、总装配图、安装图等； 其中仪表资料的详细要求如下： a.设备的状态信息和检测信号要求进入全厂DCS控制系统； b.成套设备中如包含PLC，预留PROFIBUS-DP通讯接口；成套设备如不带PLC，检测信号硬线进系统，要求信号为4-20mA+Hart；成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带； c.设备厂家需提供图纸包括：PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等。 |
| 其它相关资料要求 | 提供其他外部相关资料。 |
|  | 所提交的图纸及文件须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。 |

5、需提供的易损件清单表

要求需提供易损件清单，提供易损件图纸，明确损耗周期、价格和1年期备品库存。清单如下表：

| 序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 冷却塔--具体技术要求：（附表4）

1、公用条件：

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 地理位置条件 | 工程项目位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城东3km处的工业开发区内。 |
| 自然气象条件 | 乌恰县地处内陆，山高峰巅、四季积雪、冬季严寒而漫长，夏季温凉而短促，风沙大而多，属中温带大陆性荒漠气候，具有山地气候特征。 |
|  | 年平均气温 | 6.8℃ |
|  | 极端最高气温 | 34.7℃ |
|  | 极端最低气温 | -29.9℃ |
|  | 年平均相对湿度 | 39% |
|  | 年平均风速 | 2.68m/s |
|  | 年平均主导风向 | WSW、W |
|  | 冬季主导风向 | W（西风） |
|  | 年平均降雨量 | 163mm |
|  | 年平均蒸发量 | 2564.9mm |
|  | 年平均日照时间 | 2797.2h |
|  | 最大冻土深度 | 1.39m |
|  | 年均积雪厚度 | 14mm |
|  | 地震烈度 | 抗震设防烈度不低于8度 |
|  | 海拔高度 | 厂址自然地形高程为2202m-2234m之间，当地大气压：~78.77kPa |
| 电源条件 | 中压 | AC 3P 10KV±5% 50Hz±0.5 |
|  | 低压 | AC 3P 380/1P 220V±5% 50Hz±0.5 三相五线制，TN-S系统 |

2、设备主要使用参数（条件）及相关技术规格要求（包括但不限于）：参考技术标准，

但也不限于下述指标，厂家也可以根据自己产品的性能指标提供技术标准方案。

2.1气象条件：

项目地处新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县常州工业园区，距乌恰县城3公里，距喀什市100公里，海拔2200m。该地区抗震烈度为8.5度。

设计湿球温度τ1=20.2℃，设计干球温度θ1=35.8℃；

以上参数指频率为10%时平均日湿球温度、干球温度（参照喀什）。

2.2闭式冷却塔技术要求及性能要求：

| 序号 | 项目 | 闭式冷却塔 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闭式冷却塔的技术要求 | 1、技术参数：Q=650m3/h， t1=30℃，t2=45℃，△t=15℃， 进塔水压：0.55MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa。 2、介质：软化循环水，pH：6－9，密度1.0kg/l。 3、运行状态：连续工作。 |
| 2 | 闭式冷却塔的性能要求 | 冷却能力必须满足上述工艺要求； 喷淋装置喷洒均匀，喷嘴材质抗结垢，便于清理； 塔内壁材质抗结垢，便于清理； 电机：电动机的设计和构造必须保证与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。 收水器飘水损失率≤0.001%； 风筒、填料要求防老化、防紫外线。 过水部件最高耐受水温不低于75℃。 冷却塔换热器管组必须要有可靠的防冻设计，保证在冬季换热管内存水并停止流动时换热管不被冻坏，同时便于维修更换。 填料形式：采用PVC填料。 设计寿命：＞20年。 |
| 3 | 其它要求 | 一，设备接口及要求： ①冷却塔的进水管以塔中心进水总管向外1000mm为界，进水管采用法兰连接方式；电气、仪表以电机、控制柜接线盒为界。 ②控制柜、照明、避雷器、接地由供货厂家统一设计考虑，动力配电由设计院按供货厂家要求提供。 ③全套冷却塔配套设备的接口、振动、噪声、工厂试验等均由供方负责统一归口。 ④设备本体接口与外部管路均采用法兰连接，法兰的压力等级均为PN1.0MPa，法兰连接标准为GB9119-2010。 ⑤设备内外表面及内部金属部件应作除锈预处理，达到相关标准要求后才能进行相应的防腐处理。 闭式冷却部件技术要求： ① 风机 冷却塔风机应采用国内著名螺旋桨制造厂配套。风机叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型，为高效翼型，风机叶片可根据气象、水温变化调整叶片角度，风机提供动平衡测试报告。风筒采用碳钢镀锌材质，风筒内壁与风机叶尖间隙应符合GB7190中规定，风机传动轴采用不锈钢传动轴带飞轴限定装置。 ② 冷却盘管 光管应采用304L不锈钢管、翅片管采用304L不锈钢管为基管的合金铝翅片双金属轧制翅片管，使用寿命20年以上。 换热盘管出厂前应进行整体压力试验，确保无渗漏，并出具试压报告。 ③集水盘 采用304L不锈钢制作，氩弧焊接后，手工焊接罩面，增加整体强度，钢板厚度≥2mm，表面应具有不反光特点，避免光污染。 集水盘内配备液位计，实现高低液位报警。 集水盘内配备自动补水装置，根据集水盘内液位自动补水，同时配备溢流口及排污阀。 集水盘内应设有电加热装置和温度控制装置，保证冬季水盘不结冰，同时又能防止水槽内加热器干烧。 ④配水装置 配水系统应保证使用强度和刚度及20年以上的使用寿命。 配水管材采用焊接钢管；喷头采用ABS防松喷头布水，带防松装置；配水管安装采用支承与 悬吊相结合的方法，悬吊件采用不锈钢带钢，使用寿命不低于20年。 管道之间的连接应安全、稳妥可靠，所有连接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。 布水喷头采用ABS材质低压喷头，对水力负荷有较大适应性，应满足配水系统长期安全运行的使用要求，使用寿命应不低于10年。 ⑤收水器 收水器采用改性PVC材料，机制成型，使用寿命不低于20年。 收水器的收水效率按循环水量计，其飘水损失必须达到0.001%以下。 所使用的收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便等特点。 收水器托架采用不锈钢或非金属材质。 ⑥风筒 风筒外表面应不龟裂、不褪色，其表面胶衣采用进口胶衣，能抗紫外线的长期照射。 风筒采用加强型设计，抗风载荷大于690Pa，使用寿命不低于20年。 ⑦塔体承重结构和围护板 塔体承重钢结构框架全部采用304材质(厚度≥3mm)制作，面板采用304不锈钢材质（厚度≥2mm），所有构件之间的连接均采用不锈钢螺栓连接焊接加固方式，根据节点之间的特点适当加以加固，塔体应具有耐腐蚀性，稳定性，使用寿命满足20年要求。 ⑧填料 填料采用PVC薄膜填料，不允许添加再生料。 填料片的理化性能指标均应符合电力规划局DL/T742-2001，《冷却塔塑料部件技术条件》有关规定，使用寿命不低于20年。 填料片基片厚度不低于0.45mm。 填料粘接成块，粘结率不低于95%。 填料块平压强度大于或等于300kg/m2。 填料需设置整体型填料支撑架。 填料支撑架材质为不锈钢或非金属材料。 ⑨风机及电动机底座 风机及电机底座采用钢结构，并应采取有效防腐措施，所有钢质构件均须经酸洗除锈—水洗—碱洗除油—水洗—表面磷化—涂环氧富锌底漆—涂厚浆型环氧沥青中漆—涂厚浆型沥青面漆这一套严格的防腐工艺进行处理，正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于15年。⑩避雷系统 每个风筒上部需设不锈钢避雷环。 塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区接地网系统相连，连接点不少于2处。 ⑪塔内支撑件 设备所有塔内支撑件均采用不锈钢或非金属材质。 ⑫控制要求 冷却塔出水管设温度检测装置，根据冷却塔出水温度控制外循环喷淋泵及风扇电机启停。当冷却塔出水温度低于25℃时，关闭外循环喷淋泵，完全靠风冷冷却；当冷却塔出水温度低于20℃时，降低风扇电机频率，低频运行；当冷却塔出水温度低于15℃时，关闭风机电机，完全自然冷却。各个温度控制点应可调，可根据现场实际运行情况调整。 冷却塔控制箱应具备故障报警功能，当风机电动机、外喷淋循环泵等发生故障时，报警信号进入全厂DCS控制系统。 ⑬外循环旁滤系统 外循环旁滤器设置在泵房，室内地下安装；外循环系统单独设置旁滤泵。 外循环喷淋水旁滤器采用浅层砂过滤器，过滤单元2个，单个过滤单元流量Q=15m3/h，总过滤流量Q=30m3/h；  壳体材料：碳钢内外防腐；过滤介质：0.4~0.6mm石英砂。  沙滤器配备有专用控制系统，自带PLC能够按压差或时间自动进行反冲洗，并能进行手动强制反洗；并配有自动报警功能。  出水水质：SS＜3mg/L。 旁滤泵及浅层砂过滤器由冷却塔厂家供货。 ⑭其它 冷却塔的上塔楼梯、栏杆由厂家配套提供，避雷系统均采用不锈钢件。 所有紧固件均采用不锈钢。百叶窗采用不锈钢百叶。 塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。 检修平台及通道均采用不锈钢或非金属材质。 冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用不锈钢件。 外循环补充水量17m3/h，补水水质为软化水。 |

2.3外循环旁滤系统技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 外循环旁滤系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 浅层砂过滤器：过滤单元2个，单个过滤单元Q=15m3/h，总过滤流量Q=30m3/h； |
|  |  | 出水水质：SS＜3mg/L； |
|  |  | 壳体材料：碳钢内外防腐； |
|  |  | 过滤介质：0.4∽0.6mm石英砂； |
| 2 | 性能要求 | 1、沙滤器配备有专用控制系统，自带PLC能够按压差或时间自动进行反冲洗，并能进行手动强制反洗；并配有自动报警功能。 |
|  |  | 2、反洗时间45秒－90秒可调。 |
|  |  | 3、反洗间隔时间0－24小时可调。 |
|  |  | 4、过滤系统有三种控制方式：压差控制，时间控制和手动控制。 |
| 3 | 其它要求 | 连接方式：法兰连接，法兰连接标准为GB9119-2010； |
|  |  | 设备周边1m处工作噪音应低于85分贝； |
|  |  | 运行状态：连续工作； |
|  |  | 外循环旁滤器设置在泵房，室内地下安装；外循环旁滤泵单独设置；旁滤器及旁滤泵均由冷区塔厂家供货。 |

2.4、冷却塔及附属设备配套电机要求（包括但不限于）：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 配套电气要求 | 电气设备配置要求 | A、配套电机参数要求投标方针对工况参数及海拔高度（2300米）进行校验核对，要求电机选用上海电机、湘潭电机，380V，50HZ，3相，能耗等级2级及以上，绝缘等级要求为F级，防护等级不低于IP55,风机配套电机应采用国内大型电机制造厂产品。 其中， 1、风扇电机型式为专用变频电机，可以通过控制柜人工或自动控制电机转速，达到低温节能效果，选用高效节能电机。 2、喷淋水泵的电机选用户外风冷式电机，均采用国内免维护防尘、防晒、防雨型的工频电机； B、变频器配置要求：ABB、西门子。 C、现场操作立柱（现场操作箱）技术要求（但不限于此）： 现场操作立柱配置转换开关，可以实现就地控制、远方DCS控制、检修（可上锁锁闭）三个档位，以保障检修人员的安全，防止误操作启动风机； 现场操作立柱配置转速表、调速旋钮，以便实现现场手动调速设置； 配置启动、停止、急停按钮。电源指示灯，启动、停止指示灯、故障指示灯、电流表； 其他现场控制显示的必要功能的配置； 防护等级不低于IP55； 设计安装在便于操作的地方。 买方仅提供电源至卖方控制柜，卖方提供技术要求。 柜内至现场设备动力及控制电缆由卖方配套提供。 |

2.5、冷却塔及附属设备控制系统具体要求（包括但不限于）：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| PLC系统具体要求 | 控制系统范围：冷却塔风机、喷淋泵、旁滤系统。 控制系统要求： ①、采用PLC（西门子S7系列）自动控制系统，带触摸屏（10寸），对整个系统工艺参数指示、报警，并对系统实现运行监示、管理、自动保护、报警与监控；并能实现与集中控制室DCS系统通讯；PLC控制系统I/O冗余20%，方便增加仪控点。要求PLC与DCS的通讯协议为Profibus-DP，并预留Profibus-DP通讯接口，并提供PLC与DCS通讯的GSD文件和地址编码表，自带DP总线接头；PLC编程软件含正版软件及授权。 ②、成套设备中的检测控制仪表到PLC柜之间的电缆要求由设备厂家配套。 ③、所配备的检测仪表采用智能化仪表,所采用的检测仪表必须满足实际工况条件要求。 ④、卖方提供的仪表和控制设备须是知名品牌，符合最新国家标准，并选用经实践证明质量可靠、性能符合工艺要求的通用产品，并根据安装地点满足防火、防水、防尘、防冻、防腐蚀的有关要求。严禁使用非标准测量仪表，严禁配供含有水银等有毒物质的仪表及国家宣布淘汰的产品。所有仪表采用国家法定计量单位。 |
| 电源及控制柜要求 | 1、使用电源：380/220V，50Hz； 2、防护等级要求不低于IP54，材质为304，厚度不小于2mm, |

3. 供货范围及技术资料的要求

3.1具体的供范围

| 项目 | 供货要求 |
| --- | --- |
| 具体供货范围 | 包括但不限于以下内容： 1、由塔体和围护板、外喷淋循环泵、外喷淋循环槽及管路、集水盘、换热盘管、风筒、风机、减速机、电机、配水系统、收水器、填料、百叶窗、外循环旁滤系统、外循环加药装置、制柜等组成。 2、管道供货范围： （1）、冷却塔补软化水管线由买方提供 （2）、冷却塔一米外提供冷却水管线及冷却水回水管线由买方提供 |
| 供货具体要求 | 设备及包装等要求满足运输要求 |
|  | 提供设备一年的备品备件及易损件 |
|  | 由卖方负责整套系统设计、制造、运输、安装、报验、系统调试及试运行。 |
|  | 卖方应在买方现场对买方有关人员进行培训，培训到合格为止 |

4、提供工程设计技术资料及要求：

| 项目 | 技术资料及其它要求 |
| --- | --- |
| 供货商提供的设计资料 | 要求提供总图（包括平面图、剖面图、基础图）及详细安装尺寸，基础静荷载和动荷载各点X,Y,Z数据，所标注尺寸能满足施工图设计要求，提供可修改电子版（AUTOCAD2004）。厂家提供设备总图（比例1:1）（包括主要技术性能、设备外形图及总重量、最大件吊装重量、设备基础图、电机功率等）、配置安装要求、设备电气、仪表等控制的相关资料等；提供的设备总图和基础图附可修改图纸电子版（不低于AUTOCAD2004版本）。 其中设备电控资料的详细要求如下： a、列出电控装置的台数、尺寸、IP防护等级、重量、安装要求、各部分的负荷容量等； b、提供含工艺设备的详细布置图、材料明细表、总装配图、安装图等； 其中仪表资料的详细要求如下： a、设备的状态信息和检测信号要求进入全厂DCS控制系统； b、成套设备中如包含PLC，预留PROFIBUS-DP通讯接口；成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带； c、设备厂家需提供图纸包括：PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等。 |
| 供货厂商提供以下技术文件 | 设备总图（包括主要技术性能、电机功率、设备重量等）；设备电、气、仪接点要求及位置图；设备操作维护手册，备品备件及易损件清单；以上资料需要可编辑电子文档。电气原理图、电气控制元器件规格型号清单、负荷计算表仪表设备清单，IO清单（通讯点表）。设备厂家应提供配置安装要求、安装图、操作说明书、调试手册、维修说明书，并负责设备安装、设备调试及人员培训 |
| 其它相关资料要求 | 提供其他外部相关资料 |
|  | 所提交的图纸及文件须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。 |

本说明书的编制基于编制日期的初步设计版本，由于初步设计仍处于评审阶段，不排除最终初步设计文件对本设备相关参数进行修改的可能

5、易损件清单表

要求需免费提供易损件清单，提供易损件图纸，明确损耗周期、价格和1年期备品库存。清单如下表：

| 序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 水力雾化锌闭式冷却塔--具体技术要求：（附表5）

1、公用条件：

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 地理位置条件 | 工程项目位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城东3km处的工业开发区内。 |
| 自然气象条件 | 乌恰县地处内陆，山高峰巅、四季积雪、冬季严寒而漫长，夏季温凉而短促，风沙大而多，属中温带大陆性荒漠气候，具有山地气候特征。 |
|  | 年平均气温 | 6.8℃ |
|  | 极端最高气温 | 34.7℃ |
|  | 极端最低气温 | -29.9℃ |
|  | 年平均相对湿度 | 39% |
|  | 年平均风速 | 2.68m/s |
|  | 年平均主导风向 | WSW、W |
|  | 冬季主导风向 | W（西风） |
|  | 年平均降雨量 | 163mm |
|  | 年平均蒸发量 | 2564.9mm |
|  | 年平均日照时间 | 2797.2h |
|  | 最大冻土深度 | 1.39m |
|  | 年均积雪厚度 | 14mm |
|  | 地震烈度 | 抗震设防烈度不低于8度 |
|  | 海拔高度 | 厂址自然地形高程为2202m-2234m之间，当地大气压：~78.77kPa |
| 电源条件 | 中压 | AC 3P 10KV±5% 50Hz±0.5 |
|  | 低压 | AC 3P 380/1P 220V±5% 50Hz±0.5三项五线制 TN-S系统 |

2、设备主要使用参数（条件）及相关技术规格要求（包括但不限于）：参考技术标准，但也不限于下述指标，厂家也可以

根据自己产品的性能指标提供技术标准方案。

2.1设备主要使用参数（条件）：

| 设备 名称 | 参数型号 | 数量 (台套) | 设备使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水力雾化锌闭式冷却塔 | 循环水量：25m3/h 进塔压力：0.25-0.35MPa 供回水温度：35/60℃ | 1 | 设备用于水力雾化锌精滤后液水冷却，位于水力雾化锌车间室外。冷却塔采用闭式冷却塔。起喷温度5℃，当环境温度低于5℃时，无需开喷淋水，完全靠风冷满足冷却要求。外循环补充水量1m3/d，补水水质为软化水。外循环水处理采用旁过滤。 | 厂家负责全套设备安装 |
| 2.2相关设备技术要求（包括但不限于）： |
| 设备性能要求 ①冷却能力必须满足上述工艺要求；②喷淋装置喷洒均匀，喷嘴材质抗结垢，便于清理；③塔内壁材质抗结垢，便于清理；④电机：户外型，防护等级不低于IP55，380V；电动机的设计和构造必须保证与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。⑤收水器飘水损失率≤0.001%；⑥风筒、填料要求防老化、防紫外线。⑦过水部件最高耐受水温不低于75℃。⑧冷却塔换热器管组必须要有可靠的防冻设计，保证在冬季换热管内存水并停止流动时换热管不被冻坏，同时便于维修更换。 填料形式：采用PVC填料。 设计寿命：＞20年。风机及电机的易损件寿命为8000小时。 2.设备接口及要求 ①冷却塔的进水管以塔中心进水总管向外500mm为界，进水管采用法兰连接方式；电气、仪表以电机、控制柜接线盒为界。 ②控制柜、照明、避雷、接地由供货厂家统一考虑，买方仅提供电源至卖方控制柜，卖方提供技术要求，柜内至现场设备动力及控制电缆由卖方配套提供。 ③全套冷却塔配套设备的接口、振动、噪声、工厂试验等均由供方负责统一归口。 ④设备本体接口与外部管路均采用法兰连接，法兰的压力等级均为PN1.0MPa，法兰连接标准为GB9119-2010。 ⑤设备内外表面及内部金属部件应作除锈预处理，达到相关标准要求后才能进行相应的防腐处理。 3.其他要求 ①风机 冷却塔风机应采用国内著名螺旋桨制造厂配套。风机叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型，为高效翼型，风机叶片可根据气候、水温变化调整叶片角度，风机提供动平衡测试报告。风筒采用碳钢镀锌材质，风筒内壁与风机叶尖间隙应符合GB7190中规定，风机传动轴采用不锈钢传动轴带飞轴限定装置。 ②电动机 风机配套电机应采用国内大型电机制造厂产品。 风机电机型式为变频电机，可以通过控制柜人工或自动控制电机转速，达到低温节能效果。 绝缘等级：F级。 防护等级：IP55。 工作电力条件：380/50/3 ③外喷淋循环水泵 喷淋水泵电机选用户外风冷式电机，喷淋水泵和电机均采用国内免维护防尘、防晒、防雨型优质产品 ④冷却盘管 光管应采用304L不锈钢管、翅片管采用304L不锈钢管为基管的合金铝翅片双金属轧制翅片管，使用寿命20年以上。换热盘管出厂前应进行整体压力试验，确保无渗漏，并出具试压报告。 ⑤集水盘 采用304L不锈钢制作，氩弧焊接后，手工焊接罩面，增加整体强度，钢板厚度≥2mm，表面应具有不反光特点，避免光污染。 集水盘内配备自动补水装置，同时配备溢流口及排污阀。 集水盘内应设有电加热装置和温度控制装置，保证冬季水盘不结冰，同时又能防止水槽内加热器干烧。 ⑥配水装置 配水系统应保证使用强度和刚度及20年以上的使用寿命。 配水管材采用焊接钢管；喷头采用ABS防松喷头布水，带防松装置；配水管安装采用支承与悬吊相结合的方法，悬吊件采用不锈钢带钢，使用寿命不低于20年。 管道之间的连接应安全、稳妥可靠，所有连接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。 布水喷头采用ABS材质低压喷头，对水力负荷有较大适应性，应满足配水系统长期安全运行的使用要求，使用寿命应不低于10年。 ⑦收水器 收水器采用改性PVC材料，机制成型，使用寿命不低于20年。 收水器的收水效率按循环水量计，其飘水损失必须达到0.001%以下。 所使用的收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便等特点。 收水器托架采用不锈钢或非金属材质。 ⑧风筒 风筒外表面应不龟裂、不褪色，其表面胶衣采用进口胶衣，能抗紫外线的长期照射。 风筒采用加强型设计，抗风载荷大于690Pa，使用寿命不低于20年。 ⑨塔体称重结构和围护板 塔体承重钢结构框架全部采用304材质(厚度≥3mm)制作，面板采用304不锈钢材质（厚度≥2mm），所有构件之间的连接均采用不锈钢螺栓连接焊接加固方式，根据节点之间的特点适当加以加固，塔体应具有耐腐蚀性，稳定性，使用寿命满足20年要求。 ⑩填料 填料采用PVC薄膜填料，不允许添加再生料。 填料片的理化性能指标均应符合电力规划局DL/T742-2001，《冷却塔塑料部件技术条件》有关规定，使用寿命不低于20年。 填料片基片厚度不低于0.45mm。 填料粘接成块，粘结率不低于95%。 填料块平压强度大于或等于300kg/m2。 填料需设置整体型填料支撑架。 填料支撑架材质为不锈钢或非金属材料。 ⑪风机及电动机底座 风机及电机底座采用钢结构，并应采取有效防腐措施，所有钢质构件均须经酸洗除锈—水洗—碱洗除油—水洗—表面磷化—涂环氧富锌底漆—涂厚浆型环氧沥青中漆—涂厚浆型沥青面漆这一套严格的防腐工艺进行处理，正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于15年。 ⑫避雷系统 每个风筒上部需设不锈钢避雷环。 塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区系统地线相连。 ⑬塔内支撑件 设备所有塔内支撑件均采用不锈钢或非金属材质。 ⑭其它 冷却塔的上塔楼梯、栏杆由厂家配套提供，避雷系统均采用不锈钢件。 所有紧固件均采用不锈钢。 百叶窗采用不锈钢百叶。 外循环喷淋水旁滤器采用自清洗过滤器。 塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。 检修平台及通道均采用不锈钢或非金属材质。 冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用不锈钢件。 由卖方负责整套系统设计、制造、运输、安装、报验、系统调试及试运行。 卖方应在买方现场对买方有关人员进行培训，培训到合格为止 |

| 3、配套电气及仪表控制要求（包括但不限于）： |
| --- |
| 项目 | 技术要求 |
| 配套电气及 控制要求 | 电气设备配置要求 | 冷却塔配套电机参数要求投标方针对工况参数及海拔高度（2200米）进行校验核对，要求电机选用上海电机、湘潭电机、等国内知名品牌。电机型式为变频电机，可以通过控制柜人工或自动控制电机转速，达到低温节能效果。绝缘等级：F级。防护等级：IP55 现场配置单独控制箱选用防护等级IP65，箱体外型美观，内部接线规范，维护方便，完成现场对设备的操作和监控指示。 现场操作立柱（现场控制箱）技术要求（但不限于此）： 现场操作立柱配置转换开关，可以实现就地控制、远方DCS控制、检修（可上锁锁闭）三个档位，以保障检修人员的安全，防止误操作启动风机； 现场操作立柱配置转速表、调速旋钮，以便实现现场手动调速设置； 配置启动、停止、急停按钮。电源指示灯，启动、停止指示灯、故障指示灯、电流表； 4、其他现场控制显示的必要功能的配置 |
|  |  | 主要电气元件及变频器要求选用ABB、西门子或施耐德相关产品；要求电气及检测元件、显示控制仪表均由投标方提供，其质量性能要符合工程项目中对自动控制系统的要求，配套电缆要求选用阻燃、耐寒产品。 |
|  | 仪表控制相关要求 | 1.设备的状态信息和检测信号要求进入全厂DCS控制系统； 2、配套控制系统应满足工艺要求，要求采用西门子S7系列PLC+触摸屏进行控制，实现远程、就地控制及报警功能；控制系统要求预留20%的I/o点余量。要求所带PLC与DCS的通讯协议要求为Profibus-DP，并预留Profibus-DP通讯接口，应提供PLC与DCS通讯的GSD文件和地址编码表，厂家自带DP总线接头，并提供未加密的PLC程序。 3、成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带； 4、所配备的检测仪表采用智能化仪表,所采用的检测仪表必须满足实际工况条件要求，所有仪表均选用国内外一线品牌。 |

4、供货范围及技术资料的要求

4.1供货范围及其它要求（包括但不限于）

| 项目 | 供货要求 |
| --- | --- |
| 具体供货范围 | 包括但不限于配置说明内要求。成套订货（厂家负责设备安装），由塔体和围护板、外喷淋循环泵及管路、集水盘、换热盘管、风筒、风机、减速机、电机、变频器、控制柜、控制系统、控制系统到本体设备连接电缆、配水系统、收水器、填料、百叶窗、外循环旁滤器、加药机、扶梯、塔顶安全防护栏、进、出水反法兰及配套螺栓、螺母、垫圈等等组成。 |
| 供货其他要求 | 设备及包装等要求满足运输要求 |
|  | 提供设备一年的备品备件及易损件 |
|  | 因涉及设备专利问题，与第三方有任何纠纷，与买方无关。 |

| 4.2工程设计技术资料及其它要求： |
| --- |
| 项目 | 技术资料及其它要求 |
| 供货商提供的设计资料 | 要求提供总图（包括平面图、剖面图、基础图）及详细安装尺寸，基础静荷载和动荷载各点X,Y,Z数据，所标注尺寸能满足施工图设计要求，提供可修改电子版（AUTOCAD2004）。设备厂家应提供配置安装要求、安装图、操作说明书、调试手册、维修说明书，并负责全套设备安装、设备调试及人员培训。 |
| 供货厂商提供以下技术文件 | 厂家提供设备总图（比例1:1）（包括主要技术性能、设备外形图及总重量、最大件吊装重量、设备基础图、电机功率等）、配置安装要求、设备电气、仪表等控制的相关资料等；提供的设备总图和基础图附可修改图纸电子版（不低于AUTOCAD2004版本）。 其中设备电控资料的详细要求如下： a、列出电控装置的台数、尺寸、IP防护等级、重量、安装要求、各部分的负荷容量等； b、提供含工艺设备的详细布置图、总装配图、安装图等； 其中仪表资料的详细要求如下： a.设备的状态信息和检测信号要求进入全厂DCS控制系统； b.成套设备中包含PLC，预留PROFIBUS-DP通讯接口；成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带； c.设备厂家需提供图纸包括：PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等。 |
| 其它相关资料要求 | 提供其他外部相关资料 |
|  | 所提交的图纸及文件须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。 |

5、易损件清单表

要求需提供易损件清单，提供易损件图纸，明确损耗周期、价格和1年期备品库存。清单如下表：

| 序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（七）发电循环水闭式冷却塔--具体技术要求：（附表9）

1、公用条件：

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 地理位置条件 | 工程项目位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城东3km处的工业开发区内。 |
| 自然气象条件 | 乌恰县地处内陆，山高峰巅、四季积雪、冬季严寒而漫长，夏季温凉而短促，风沙大而多，属中温带大陆性荒漠气候，具有山地气候特征 |
|  | 年平均气温 | 6.8℃ |
|  | 极端最高气温 | 34.7℃ |
|  | 极端最低气温 | -29.9℃ |
|  | 年平均相对湿度 | 39% |
|  | 年平均风速 | 2.68m/s |
|  | 年平均主导风向 | WSW、W |
|  | 冬季主导风向 | W（西风） |
|  | 年平均降雨量 | 163mm |
|  | 年平均蒸发量 | 2564.9mm |
|  | 年平均日照时间 | 2797.2h |
|  | 最大冻土深度 | 1.39m |
|  | 年均积雪厚度 | 14mm |
|  | 地震烈度 | 抗震设防烈度不低于8度 |
|  | 海拔高度 | 厂址自然地形高程为2202m-2234m之间 |
| 电源条件 | 中压 | AC 3P 10KV±5% 50Hz±0.5 |
|  | 低压 | AC 3P 380/1P 220V±5% 50Hz±0.5 三相五线制，TN-S系统 |
| 卖方提供的设备技术等应符合买方当地设计条件和气象、地理条件。 |

2、设备主要使用参数（条件）及相关技术规格要求（包括但不限于）：参考技术标准，但也不限于下述指标，厂家也可以根据自己产品的性能指标提供技术标准方案。

2.1 、技术参数及性能要求

| 项目 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- |
| 主要设备技术参数及性能要求 | 发电循环水 闭式冷却塔 | 1）室外露天安装，用于发电循环软化水冷却，位于发电循环水泵房室外。 2）运行状态：连续工作，330天/年； 3）规格型号：闭式冷却塔，1台； 4）介质：软化循环水，pH6-9，密度1.0kg/l； 5）循环水量：150m3/h； 6）进塔水压：0.25MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa； 7）供回水温度：32/42℃。 |
|  | 风机 | 冷却塔风机应采用国内著名螺旋桨制造厂配套。风机叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型，为高效翼型，风机叶片可根据气象、水温变化调整叶片角度，风机提供动平衡测试报告。风筒采用碳钢镀锌材质，风筒内壁与风机叶尖间隙应符合GB7190中规定，风机传动轴采用不锈钢传动轴带飞轴限定装置。 |
|  | 冷却盘管 | 光管应采用304L不锈钢管、翅片管采用304L不锈钢管为基管的合金铝翅片双金属轧制翅片管，使用寿命20年以上。换热盘管出厂前应进行整体压力试验，确保无渗漏，并出具试压报告。 |
|  | 集水盘 | 1）采用304L不锈钢制作，氩弧焊接后，手工焊接罩面，增加整体强度，钢板厚度≥2mm，表面应具有不反光特点，避免光污染。 2）集水盘内配备液位计，实现高低液位报警。 3）集水盘内配备自动补水装置，根据集水盘内液位自动补水，同时配备溢流口及排污阀。 4）集水盘内应设有电加热装置和温度控制装置，保证冬季水盘不结冰，同时又能防止水槽内加热器干烧。 |
|  | 配水装置 | 1）配水系统应保证使用强度和刚度及20年以上的使用寿命。 2）配水管材采用焊接钢管；喷头采用ABS防松喷头布水，带防松装置；配水管安装采用支承与悬吊相结合的方法，悬吊件采用不锈钢带钢，使用寿命不低于20年。 3）管道之间的连接应安全、稳妥可靠，所有连接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。 4）布水喷头采用ABS材质低压喷头，对水力负荷有较大适应性，应满足配水系统长期安全运行的使用要求，使用寿命应不低于10年。 |
|  | 收水器 | 1）收水器采用改性PVC材料，机制成型，使用寿命不低于20年。 2）收水器的收水效率按循环水量计，其飘水损失必须达到0.001%以下。 3）所使用的收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便等特点。 4）收水器托架采用不锈钢或非金属材质。 |
|  | 风筒 | 1）风筒外表面应不龟裂、不褪色，其表面胶衣采用进口胶衣，能抗紫外线的长期照射。 2）风筒采用加强型设计，抗风载荷大于690Pa，使用寿命不低于20年。 |
|  | 塔体承重结构和围护板 | 塔体承重钢结构框架全部采用304材质(厚度≥3mm)制作，面板采用304不锈钢材质（厚度≥2mm），所有构件之间的连接均采用不锈钢螺栓连接焊接加固方式，根据节点之间的特点适当加以加固，塔体应具有耐腐蚀性，稳定性，使用寿命满足20年要求 |
|  | 填料 | 1）填料采用PVC薄膜填料，不允许添加再生料。 2）填料片的理化性能指标均应符合电力规划局DL/T742-2001，《冷却塔塑料部件技术条件》有关规定，使用寿命不低于20年。 3）填料片基片厚度不低于0.45mm。 4）填料粘接成块，粘结率不低于95%。 5）填料块平压强度大于或等于300kg/m2。 6）填料需设置整体型填料支撑架。 7）填料支撑架材质为不锈钢或非金属材料 |
|  | 风机及电动机底座 | 风机及电机底座采用钢结构，并应采取有效防腐措施，所有钢质构件均须经酸洗除锈—水洗—碱洗除油—水洗—表面磷化—涂环氧富锌底漆—涂厚浆型环氧沥青中漆—涂厚浆型沥青面漆这一套严格的防腐工艺进行处理，正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于15年。 |
|  | 避雷系统 | 1）每个风筒上部需设不锈钢避雷环。 2）塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区系统地线相连 |
|  | 塔内支撑件 | 设备所有塔内支撑件均采用不锈钢或非金属材质。 |
|  | 过滤器 | 1）外循环喷淋水处理采用全过滤，过滤器采用网式自清洗过滤器； 2）壳体材料：SS304；清洗装置主要材料为0Cr18Ni9；滤网材质：SS304，契形滤网，刷式清洗。 3）过滤器配备有专用控制系统，自带PLC能够按压差或时间自动进行冲洗，并能进行手动强制冲洗；并配有自动报警功能。 4）出水水质：SS＜3mg/L。 |
| 电气仪表控制要求 | 控制要求 | 冷却塔出水管设温度检测装置，根据冷却塔出水温度控制外循环喷淋泵及风机电机启停。当冷却塔出水温度低于25℃时，关闭外循环喷淋泵，完全靠风冷冷却；当冷却塔出水温度低于20℃时，降低风机电机频率，低频运行；当冷却塔出水温度低于15℃时，关闭风机电机，完全自然冷却。各个温度控制点应可调，可根据现场实际运行情况调整。 冷却塔控制箱应具备故障报警功能，当风机电动机、外喷淋循环泵等发生故障时，报警信号进入全厂DCS控制系统。 |
|  | 电气要求 | 1）风机配套电机应采用国内大型电机制造厂产品。 2）风机电机型式为变频电机，可以通过控制柜人工或自动控制电机转速，达到低温节能效果。 3）绝缘等级：F级。 4）防护等级：IP55。 5）工作电力条件：380/50/3。 6）喷淋水泵电机选用户外风冷式电机，喷淋水泵和电机均采用国内免维护防尘、防晒、防雨型优质产品。 |
|  | 仪表控制相关要求 | 1、配套控制系统应满足工艺要求，要求采用西门子S7系列PLC+触摸屏进行控制，实现远程、就地控制及报警功能；控制系统要求预留20%的I/o点余量。要求所带PLC与DCS的通讯协议要求为Profibus-DP，并预留Profibus-DP通讯接口，应提供PLC与DCS通讯的GSD文件和地址编码表，厂家自带DP总线接头，并提供未加密的PLC程序。 2、成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带。 3、所配备的检测仪表采用智能化仪表,所采用的检测仪表必须满足实际工况条件要求。 |
| 性能要求 | ① 冷却能力必须满足上述工艺要求；②喷淋装置喷洒均匀，喷嘴材质抗结垢，便于清理；③塔内壁材质抗结垢，便于清理；④ 电机：户外型，防护等级不低于IP55，380V；电动机的设计和构造必须保证与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。⑤收水器飘水损失率≤0.001%；⑥风筒、填料要求防老化、防紫外线。⑦过水部件最高耐受水温不低于75℃。⑧冷却塔换热器管组必须要有可靠的防冻设计，保证在冬季换热管内存水并停止流动时换热管不被冻坏，同时便于维修更换。⑨填料形式：采用PVC填料。⑩设计寿命：＞20年。风机及电机的易损件寿命为8000小时。 |
| 其他要求 | 设备及包装等要求满足运输要求；一年的备品备件及易损件。 |
|  | 冷却塔的上塔楼梯、栏杆由厂家配套提供，避雷系统均采用不锈钢件。 |
|  | 所有紧固件均采用不锈钢。百叶窗采用不锈钢百叶。 |
|  | 塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。 |
|  | 检修平台及通道均采用不锈钢或非金属材质。 |
|  | 冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用 不锈钢件。 |
|  | 外循环补充水量7.5m3/h，补水水质为软化水。 |
|  | 卖方提供的设备检测、控制方案需经买方审核并满足买方自动化控制要求，并不得再增加费用。 |
|  | 提供设备各组件的厂家及材质一览表；具体到货时间以业主通知为准。 |
|  | 材质满足技术参数要求可优于技术要求。 |
|  | 因涉及设备专利问题，与第三方有任何纠纷，与买方无关。 |
|  | 严禁提供高能耗或国家明令已经淘汰的机电产品和备件。 |

3、供货范围及要求（包括但不限于）：

3.1主体设备（应明确设备外部接口界区）

| 项目 | 供货范围 |
| --- | --- |
| 发电循环水闭式冷却塔 | 1套 |
| 成套订货，包括但不限于以下内容 | 由塔体和围护板、外喷淋循环泵及管路、集水盘、换热盘管、风筒、风机、减速机、电机、配水系统、收水器、填料、百叶窗、外循环过滤器、外循环加药装置、控制柜等组成。 |

3.3其他技术要求

（1）设备制作时按国家、行业相关标准执行，对焊缝进行射线、渗漏检测，无质量缺陷，要求投标方在投标文件要有详细方案来说明制作过程和检测过程。要求在投标文件中提供

（2）设备制作安装完毕，双方共同组织验收，如验收不合格卖方立即进行整改，直至达到买方验收标准，满足相关标准要求。由于处理不得当或不及时而影响下一道工期建设，卖方承担全部责任，赔偿全部经济损失。买卖双方验收合格后，签订验收报告(包括无损检测、外形尺寸、厚度、焊缝、渗漏、探伤等)，并将设备移交买方；

（3）卖方在加工制作本设备前向买方提供钢材供应厂家材质鉴定报告；

（4）设备所用板材、管材必须为国内知名厂家的产品。卖方必须提供所有材料的化学成分、性能参数，质检报告等；

（5）设备图纸要经设计院确认，待设计院确认后方可制造，卖方要根据设计院的要求进行图纸修改及加工制造，但不涉及费用问题。

3.3 技术服务要求

（1）由卖方负责设备设计、制作、运输到买方指定现场，在买方现场根据施工进度指导安装调试及试运行。

（2）提供制造标准和试验标准以及出厂前在生产工厂的性能试验记录和报告；

（3）卖方有义务配合买方对有异议产品进行化验检测工作；

（4）卖方有义务提供产品的性能试验、材质检验结果；

（5）在试生产期，卖方必须派技术人员到买方使用现场，跟踪并检测产品的性能指标，并达到买方所要求的各项性能技术要求。如有问题，必须配合买方及时解决，并达到规定性能技术要求。

3.4、售后服务

1).技术服务及售后服务内容

★发电循环水闭式冷却塔原理

★ 安装及开车前准备工作

★ 开停车操作

★发电循环水闭式冷却塔控制系统故障及排除

★发电循环水闭式冷却塔设备维修

2).响应时间：运行期间出现事故，在接到买方要求对所购设备进行维修的通知后，卖方将立即答复，并保证技术人员在36小时内到达现场共同解决问题；若在设备质保期内，由于设计、制造、选材原因引起的产品质量问题，卖方负责免费维修直至更换整台设备。质保期满后，卖方负责设备的终身维修及零配件的及时供应。

3).要求定期回访。设备实行终身维修,要保证终身优惠提供设备所用备品备件。

4).人员培训：

理论培训：卖方派人以授课的形式，对买方的技术负责人、操作人员以及相关人员进行理论培训，主要有冷却器的操作特性、阳极保护原理、冷却器安装及开车前准备工作、开车运行、停车操作、阳极保护设备的保养及维修、阳保护控制系统故障及排除、对酸冷器产生不利影响的工艺条件的控制等。

现场培训：对买方技术人员和操作人员进行现场技术培训，主要对控制仪器的操作、参数设置、仪表数据的读取、假负载试验以及仪器可能出现的问题作详细介绍。

4、工程设计技术资料及其它要求：

| 项目 | 技术资料及其它要求 |
| --- | --- |
| 供货商提供的设计资料 | 厂家提供设备总图（比例1:1）（包括主要技术性能、设备外形图及总重量、最大件吊装重量、设备基础图、电机功率等）、配置安装要求、设备电气、仪表等控制的相关资料等；提供的设备总图和基础图附可修改图纸电子版（不低于AUTOCAD2004版本）。 |
|  | 本说明书的编制基于编制日期的初步设计版本，由于初步设计仍处于评审阶段，不排除最终初步设计文件对本设备相关参数进行修改的可能。 |
|  | 设备厂家应提供配置安装要求、安装图、操作说明书、调试手册、维修说明书，并负责设备安装指导、设备调试及人员培训。 |
| 供货厂商提供以下技术文件 | 1）设备电控资料的详细要求如下： a、列出电控装置的台数、尺寸、IP防护等级、重量、安装要求、各部分的负荷容量等； b、提供含工艺设备的详细布置图、总装配图、安装图等； 2）其中仪表资料的详细要求如下： a.设备的状态信息和检测信号要求进入全厂DCS控制系统； b.成套设备中如包含PLC，预留PROFIBUS-DP通讯接口；成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带； c.设备厂家需提供图纸包括：PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等。 |
| 其它相关资料要求 | 提供其他外部相关资料。 |
|  | 所提交的图纸及文件须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。 |

5、易损件清单表

要求需提供易损件清单，提供易损件图纸，明确损耗周期、价格和1年期备品库存。清单如下表：

| 序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（八）湿法设备循环水闭式冷却塔--具体技术要求：（附表10）

（九）电解槽铜排循环水闭式冷却塔--具体技术要求：（附表10）

1、公用条件：

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 地理位置条件 | 工程项目位于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县城东3km处的工业开发区内。 |
| 自然气象条件 | 乌恰县地处内陆，山高峰巅、四季积雪、冬季严寒而漫长，夏季温凉而短促，风沙大而多，属中温带大陆性荒漠气候，具有山地气候特征。 |
|  | 年平均气温 | 6.8℃ |
|  | 极端最高气温 | 34.7℃ |
|  | 极端最低气温 | -29.9℃ |
|  | 年平均相对湿度 | 39% |
|  | 年平均风速 | 2.68m/s |
|  | 年平均主导风向 | WSW、W |
|  | 冬季主导风向 | W（西风） |
|  | 年平均降雨量 | 163mm |
|  | 年平均蒸发量 | 2564.9mm |
|  | 年平均日照时间 | 2797.2h |
|  | 最大冻土深度 | 1.39m |
|  | 年均积雪厚度 | 14mm |
|  | 地震烈度 | 抗震设防烈度不低于8度 |
|  | 海拔高度 | 厂址自然地形高程为2202m-2234m之间 |
| 电源条件 | 中压 | AC 3P 10KV±5% 50Hz±0.5 |
|  | 低压 | AC 3P 380/1P 220V±5% 50Hz±0.5 三项五线制 TN-S系统 |

2、设备主要使用参数（条件）及相关技术规格要求（包括但不限于）：参考技术标准，但也不限于下述指标，厂家也可以根据自己产品的性能指标提供技术标准方案。

2.1、设备主要使用参数（条件）及技术规格要求

| 设备名称 | 参数型号 | 数量 （套） | 设备使用条件 | 订货范围 （包括但不限于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿法设备循环水闭式冷却塔 | 介质：软化循环水，pH6-9，密度1.0kg/l； 循环水量：280m3/h； 进塔水压：0.25MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa； 供回水温度：27/37℃。 | 1 | 设备用于湿法设备循环软化水冷却，位于湿法循环水泵房室外，露天安装。连续工作，330天/年。 | 由塔体和围护板、外喷淋循环泵及管路、集水盘、换热盘管、风筒、风机、减速机、电机、配水系统、收水器、填料、百叶窗、外循环过滤器、外循环加药装置、控制柜等组成。 | 成套设备由厂家负责安装 |
| 电解槽铜排循环水闭式冷却塔 | 介质：除盐水，pH6-9，密度1.0kg/l； 循环水量：80m3/h； 进塔水压：0.35MPa；要求冷却塔内部水头损失不超过0.10MPa； 供回水温度：30/47℃。 | 1 | 设备用于电解槽铜排循环水冷却，位于湿法循环水泵房室外，露天安装。连续工作，330天/年。 |  |  |

2.2、性能要求：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备性能要求 | ① 冷却能力必须满足上述工艺要求；②喷淋装置喷洒均匀，喷嘴材质抗结垢，便于清理；③塔内壁材质抗结垢，便于清理；④ 电机：户外型，防护等级不低于IP55，380V；电动机的设计和构造必须保证与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。⑤收水器飘水损失率≤0.001%；⑥风筒、填料要求防老化、防紫外线。⑦过水部件最高耐受水温不低于75℃。⑧冷却塔换热器管组必须要有可靠的防冻设计，保证在冬季换热管内存水并停止流动时换热管不被冻坏，同时便于维修更换。⑨填料形式：采用PVC填料。⑩设计寿命：＞20年。风机及电机的易损件寿命为8000小时。 |
| 设备接口及要求 | ①冷却塔的进水管以塔中心进水总管向外500mm为界，进水管采用法兰连接方式；电气、仪表以电机、控制柜接线盒为界。 ②成套电控柜能够完成成套设备系统内各用电设备的供配电及控制、保护功能，买方仅提供电源至现场成套电控柜。成套电控设备至设备本体之间的电缆由成套设备厂家提供。 ③全套冷却塔配套设备的接口、振动、噪声、工厂试验等均由供方负责统一归口。 ④设备本体接口与外部管路均采用法兰连接，法兰的压力等级均为PN1.0MPa，法兰连接标准为GB9119-2010。 ⑤设备内外表面及内部金属部件应作除锈预处理，达到相关标准要求后才能进行相应的防腐处理。 |
| 其他要求 | ① 风机 冷却塔风机应采用国内著名螺旋桨制造厂配套。风机叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型，为高效翼型，风机叶片可根据气象、水温变化调整叶片角度，风机提供动平衡测试报告。风筒采用碳钢镀锌材质，风筒内壁与风机叶尖间隙应符合GB7190中规定，风机传动轴采用不锈钢传动轴带飞轴限定装置。 ② 电动机 风机配套电机应采用国内大型电机制造厂产品。风机电机型式为变频电机，可以通过控制柜人工或自动控制电机转速，达到低温节能效果。绝缘等级：F级。防护等级：IP55。工作电力条件：380/50/3 ③ 外喷淋循环水泵 喷淋水泵电机选用户外风冷式电机，喷淋水泵和电机均采用国内免维护防尘、防晒、防雨型优质产品 ④冷却盘管 光管应采用304L不锈钢管、翅片管采用304L不锈钢管为基管的合金铝翅片双金属轧制翅片管，使用寿命20年以上。换热盘管出厂前应进行整体压力试验，确保无渗漏，并出具试压报告。 ⑤集水盘 采用304L不锈钢制作，氩弧焊接后，手工焊接罩面，增加整体强度，钢板厚度≥2mm，表面应具有不反光特点，避免光污染。集水盘内配备液位计，实现高低液位报警。集水盘内配备自动补水装置，根据集水盘内液位自动补水，同时配备溢流口及排污阀。集水盘内应设有电加热装置和温度控制装置，保证冬季水盘不结冰，同时又能防止水槽内加热器干烧。 ⑥配水装置 配水系统应保证使用强度和刚度及20年以上的使用寿命。配水管材采用焊接钢管；喷头采用ABS防松喷头布水，带防松装置；配水管安装采用支承与悬吊相结合的方法，悬吊件采用不锈钢带钢，使用寿命不低于20年。管道之间的连接应安全、稳妥可靠，所有连接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。布水喷头采用ABS材质低压喷头，对水力负荷有较大适应性，应满足配水系统长期安全运行的使用要求，使用寿命应不低于10年。 ⑦收水器 收水器采用改性PVC材料，机制成型，使用寿命不低于20年。收水器的收水效率按循环水量计，其飘水损失必须达到0.001%以下。所使用的收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便等特点。 收水器托架采用不锈钢或非金属材质。 ⑧风筒 风筒外表面应不龟裂、不褪色，其表面胶衣采用进口胶衣，能抗紫外线的长期照射。 风筒采用加强型设计，抗风载荷大于690Pa，使用寿命不低于20年。 ⑨塔体承重结构和围护板 塔体承重钢结构框架全部采用304材质(厚度≥3mm)制作，面板采用304不锈钢材质（厚度≥2mm），所有构件之间的连接均采用不锈钢螺栓连接焊接加固方式，根据节点之间的特点适当加以加固，塔体应具有耐腐蚀性，稳定性，使用寿命满足20年要求。 ⑩填料 填料采用PVC薄膜填料，不允许添加再生料。填料片的理化性能指标均应符合电力规划局DL/T742-2001，《冷却塔塑料部件技术条件》有关规定，使用寿命不低于20年。填料片基片厚度不低于0.45mm。填料粘接成块，粘结率不低于95%。填料块平压强度大于或等于300kg/m2。填料需设置整体型填料支撑架。填料支撑架材质为不锈钢或非金属材料。 ⑪风机及电动机底座 风机及电机底座采用钢结构，并应采取有效防腐措施，所有钢质构件均须经酸洗除锈—水洗—碱洗除油—水洗—表面磷化—涂环氧富锌底漆—涂厚浆型环氧沥青中漆—涂厚浆型沥青面漆这一套严格的防腐工艺进行处理，正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于15年。 ⑫避雷系统 每个风筒上部需设不锈钢避雷环。塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区系统地线相连。 ⑬塔内支撑件 设备所有塔内支撑件均采用不锈钢或非金属材质。 ⑭控制要求 冷却塔出水管设温度检测装置，根据冷却塔出水温度控制外循环喷淋泵及风扇电机启停。当冷却塔出水温度低于25℃时，关闭外循环喷淋泵，完全靠风冷冷却；当冷却塔出水温度低于20℃时，降低风扇电机频率，低频运行；当冷却塔出水温度低于15℃时，关闭风机电机，完全自然冷却。各个温度控制点应可调，可根据现场实际运行情况调整。 冷却塔控制箱应具备故障报警功能，当风机电动机、外喷淋循环泵等发生故障时，报警信号进入全厂DCS控制系统。 ⑮过滤器 外循环喷淋水处理采用全过滤，过滤器采用网式自清洗过滤器； 壳体材料：SS304；清洗装置主要材料为0Cr18Ni9；滤网材质：SS304，契形滤网，刷式清洗。 过滤器配备有专用控制系统，自带PLC能够按压差或时间自动进行冲洗，并能进行手动强制冲洗；并配有自动报警功能。出水水质：SS＜3mg/L。 ⑯其它 冷却塔的上塔楼梯、栏杆由厂家配套提供，避雷系统均采用不锈钢件。 所有紧固件均采用不锈钢。百叶窗采用不锈钢百叶。 塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。 检修平台及通道均采用不锈钢或非金属材质。 冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用不锈钢件。 外循环补充水量7.0m3/h，补水水质为软化水。 |
| 电气控制相关要求 | 主要电气元件要求选用ABB、西门子或施耐德相关产品；要求电气及检测元件、显示控制仪表均由投标方提供，其质量性能要符合工程项目中对自动控制系统的要求。 |
|  | 现场配置单独控制箱选用防护等级IP65，箱体外型美观，内部接线规范，维护方便，完成现场对设备的操作和监控指示。 |
| 仪表控制相关要求 | 1、配套控制系统应满足工艺要求，要求采用西门子S7系列PLC+触摸屏进行控制，实现远程、就地控制及报警功能；控制系统要求预留20%的I/o点余量。要求所带PLC与DCS的通讯协议要求为Profibus-DP，并预留Profibus-DP通讯接口，应提供PLC与DCS通讯的GSD文件和地址编码表，厂家自带DP总线接头，并提供未加密的PLC程序。 2、成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带。 3、所配备的检测仪表采用智能化仪表,所采用的检测仪表必须满足实际工况条件要求。 |

3、供货范围及要求（包括但不限于）：

| 项目 | 供货要求 |
| --- | --- |
| 具体供货范围 | 包括但不限于配置说明内要求。成套订货，包括但不限于以下内容：由塔体和围护板、外喷淋循环泵及管路、集水盘、换热盘管、风筒、风机、减速机、电机、配水系统、收水器、填料、百叶窗、外循环过滤器、外循环加药装置、控制柜等组成。 |
| 供货其他要求 | 设备及包装等要求满足运输要求。 |
|  | 厂家安装。 |
|  | 提供设备一年的备品备件及易损件。 |
|  | 严禁提供高能耗及国家已明文规定淘汰的机电产品。 |
|  | 因涉及设备专利问题，与第三方有任何纠纷，与买方无关。 |

4、工程设计技术资料及其它要求

| 项目 | 技术资料及其它要求 |
| --- | --- |
| 供货商提供的设计资料 | 要求提供总图（包括平面图、剖面图、基础图）及详细安装尺寸，基础静荷载和动荷载各点X,Y,Z数据，所标注尺寸能满足施工图设计要求，提供可修改电子版（AUTOCAD2004）。设备厂家应提供配置安装要求、安装图、操作说明书、调试手册、维修说明书，并负责设备安装指导、设备调试及人员培训。 |
| 供货厂商提供以下技术文件 | 厂家提供设备总图（比例1:1）（包括主要技术性能、设备外形图及总重量、最大件吊装重量、设备基础图、电机功率等）、配置安装要求、设备电气、仪表等控制的相关资料等；提供的设备总图和基础图附可修改图纸电子版（不低于AUTOCAD2004版本）。 其中设备电控资料的详细要求如下： a、列出电控装置的台数、尺寸、IP防护等级、重量、安装要求、各部分的负荷容量等； b、提供含工艺设备的详细布置图、总装配图、安装图等； 其中仪表资料的详细要求如下： a.设备的状态信息和检测信号要求进入全厂DCS控制系统； b.成套设备中如包含PLC，预留PROFIBUS-DP通讯接口；成套设备如不带PLC，检测信号硬线进系统，要求信号为4-20mA+Hart；成套设备中的信号到PLC控制柜之间的电缆要求由设备厂家自带； c.设备厂家需提供图纸包括：PID图、仪表设备清单、电缆表、IO清单（通讯点表）、控制逻辑图、控制柜布置图及接线端子图等。 |
| 其它相关资料要求 | 提供其他外部相关资料。 |
|  | 所提交的图纸及文件须由有关人员签字，并加盖供货厂商公章，以作为工程设计的最终依据。 |

5、需提供的易损件清单表

要求需提供易损件清单，提供易损件图纸，明确损耗周期、价格和1年期备品库存。清单如下表：

| 序号 | 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、项目报价及付款方式

1、项目报价方式：详见第八章附件22《闭式冷却塔开标一览表/投标价格表》，

附件23《投标货物详细清单》。

2、项目付款方式及条件（货款均以银行转账形式支付）：

2.1货物总价的30%为定金，该款在卖方按本合同约定履行供货义务后自动转为合同价款，在合同签订生效之日起五个工作日内以银行转账形式支付。

2.2货物总价的30%为初步验收合格款，在以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。（2）货到现场货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的合同全额13%增值税专用发票。

2.3货物总价的30%为安装调试使用验收合格款，在以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付：

（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物安装调试验收的书面授权委托书（原件）。

（2）卖方对货物安装调试验收合格且双方签署安装调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件），自安装调试验收合格之日起六个月内买方对货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）后五个工作日内以银行转账形式支付。

2.4货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。

2.5付款方式和付款条件的修改可由投标单位人提出（可以偏离商务文件要求），但付款方式和条件将作为重要的评审依据。

# 第四章  招标项目商务要求

| 总体要求 | 卖方需按本招标文件要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、安装调试、培训及售后技术服务等工作，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，费用应全部包含在总报价中（含13%增值税）(如遇国家税率调整，按合同适用税率作相应变更调整，不含税价不变)。 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 卖方负责按“招标项目要求表”中的到货时间要求，送货至买方指定地点：新疆紫金有色金属有限公司。货物到货前的一切风险和责任由卖方承担。 实际交货期可由投标单位根据自身排产进度提出最短交货期。安装时间另定。 |
|  | 交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交使用方。 |
| 安装调试 要求 | 所有冷却塔设备均包含厂家现场安装调试--“即交钥匙工程”（除安装设备的基础施工以外）。--不符合项目交钥匙工程的报价作无效报价。 |
| 付款方式 | 1、货物总价的30%为定金，该款在卖方按本合同约定履行供货义务后自动转为合同价款，在合同签订生效之日起五个工作日内以银行转账形式支付； 2、货物总价的30%为初步验收合格款，在以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。（2）货到现场货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的合同全额13%增值税专用发票。 3、货物总价的30%为安装调试使用验收合格款，在以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付： （1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物安装调试验收的书面授权委托书（原件）。 （2）卖方对货物安装调试验收合格且双方签署安装调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件），自安装调试验收合格之日起六个月内买方对货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）后五个工作日内以银行转账形式支付。 4、货物总价的10%为质保金，在以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。 5、付款方式和付款条件的修改可由投标单位人提出，并作为买方商务评分的依据。 |
| 质量 保证期 | 冷却塔设备质保期不少于 一 年 ，自货物使用验收合格之日起算。 (质保期可由投标单位提出，并作为买方技术评分的重要依据）。 |
| 售后服务 要求 | 在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方使用方通知后12小时内响应，60小时内到达现场，72小时内修复。特殊情况无法在72小时内修复的，卖方将在120小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 合同文本 | 买方和卖方依据招标文件中合同文本签订合同，对实质性条款不得做出变更。 |

# 第五章  开标与评标

## 1、开标

## 1.1 开标准备

1.1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。为便于现场答疑，请投标人派出技术人员参加开标。投标人的法定代表人或其授权代表、技术人员未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## 1.2 开标程序

1.2.1主持人宣布开标会开始。

1.2.2 主持人介绍参加开标会的人员名单。

1.2.3 主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

1.2.4 通报投标人的投标保证金提交情况，未按招标文件规定时间提交的投标人其投标无效。

1.2.5 检查投标人的投标文件密封的完整性，不符合招标文件规定的投标无效。投标人退场。

1.2.6检查投标文件是否按资信文件、商务文件、技术文件、投标报价文件分别密封装袋。

1.2.7审查投标人的资信情况，未通过资信审查的投标人，其投标文件按无效标处理，不再进入后续评审。

1.2.8 评审投标人的技术文件和商务文件，对招标项目要求及技术规范（本招标文件第三章）有重大偏离的，不再进入后续评审。

1.2.9投标人投标报价文件的评审。

1.2.10 公布评标结果（中标单位或候选单位）。

1.2.11 开标会议结束。

## 2、评标

## 2.1组建评标委员会

2.1.1招标人根据招标货物的特点组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和技术、经济等有关方面的专家组成。评标委员会对所有投标人的投标书采用相同程度的标准评标。

## 2.2评标的方式

2.2.2本项目采用不公开的方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

## 2.3评标原则和评标办法

2.3.1评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.3.2评标办法：

（1）评标采用评分法。评标委员将以招标文件、补充公告、投标文件为依据，分技术和商务两部分进行评分，汇总出投标人的综合得分，并按投标人的综合得分从高到低依次进行排序。若出现综合得分相同的情况，则其中技术得分较高的投标人将被排序在前；若综合得分和技术得分仍相同，则其中报价较低的投标人将被排序在前。最后，评标委员会将按综合得分排序推荐两至三家候选单位。

各部分评分分值如下：

技术部分评分--满分55分；    商务部分评分--满分45分。

技术部分和商务部分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。

若投标人的技术标得分低于33分，则该投标人将被视为技术部分严重偏离招标文件要求，不进入商务标的评分以及最终得分总和的排名，且不予推荐入围。

综合得分=技术部分评分+商务部分评分

（2）投标响应性评审（不符合要求的作废标处理）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 财务状况 | 提供近三年第三方审计的企业财务报表 （若企业成立时间不足三年，则提供已有财务报表） |
| 投标有效期 | 符合招标人要求 |
| 投标保证金 | 符合招标人要求 |
| 企业诚信记录 | 若投标人有失信记录，直接做废标处理 |
| 安装调试 | 设备厂家包安装调试-“即交钥匙工程”（除安装基础施工以外）--不符合项目交钥匙工程的报价，直接作废标处理 |

## 2.4投标文件的澄清

2.4.1为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。

2.4.2投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法人授权代表的签署。

2.4.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。

## 3、确定中标人

3.1本次评标由评标委员会依据评标原则和评标办法推荐 2-3 家候选中标单位，提交招标人的审核委员会审核。招标人的审核委员会可根据情况授权评标委员会直接确定中标人。

3.2 招标人保留在公布中标人前的任何时间拒绝任何投标、取消招标活动的权利，对由此给投标人造成的影响不负任何责任、不作任何赔偿，同时对此亦不作任何解释。

3.3 招标人将在确定中标人后 五 个工作日内以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

# 第六章  授予合同

## 1、签订合同

1.1中标人应按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。招标文件、投标文件均作为签订合同的依据。

1.2如中标人未按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并可从候选中标人中重新选定中标人。

# 第七章  合同条款

买卖合同

合同编号：

买方：

卖方：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经协商一致，买卖双方同意按下列条款签署本合同。

1、货物名称、品牌、规格型号、材质、数量、单价、总价

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

本合同项目货物总价共计      元人民币。该价格包含货物的设计、制造、包装、运输、保险、装卸、保管、就位、安装(含二次转运费)、调试、检验、培训及售后技术服务、技术资料、税费等费用。

合同履行期间，因货物数量增减导致的货物总价变化，按实际增减数额结算。

2、货物质量、技术规范要求

2.1根据货物设计、使用部门或技术部门、专家的意见写入合同。（定制货物对其生产出的最终产成品质量有要求的，最终产成品的质量要求作为对货物质量、性能要求之一，列入合同条款）

2.2 卖方供应的货物应符合现行国家标准（写明具体国标名称）和法律、法规规定的质量标准。

3、货物安装质量、技术规范要求

3.1根据货物设计、使用部门或技术部门、专家的意见写入合同。

4、供货方式

4.1卖方负责在2019年   月   日之前，送货至买方指定地点（新疆克州乌恰县常州工业园，新疆紫金有色金属有限公司厂区内），并于2019年  月  日前完成是被安装调试，货物安装调试验收合格前的一切风险和责任由卖方承担。

4.2交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交买方。

5、包装

5.1卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

6、质量保证和售后技术服务

6.1卖方保证货物是全新、未使用过的，是用全新的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责。

6.2卖方负责派出专业技术人员对买方工作人员进行现场培训，直至买方工作人员能够熟练操作运转为止。

6.3货物的质量保证期为壹年，自货物使用验收合格之日起算。

6.4在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方通知后12小时内响应，60小时内到达现场，72小时内修复。特殊情况无法在72小时内修复的，卖方将在120小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

7、监造

7.1买方使用方有权在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供食宿和工作方便，买方监造人对货物质量不负任何责任。

8、验收程序、方法

8.1 初步验收

8.1.1货物运抵现场后，买方会同卖方对货物的品牌、规格、外观、数量等进行初步验收：如发现货物的品牌、规格、外观等与合同约定不符，卖方应无条件免费更换，更换货物应在五个工作日内到货，因此产生的费用全部由卖方承担；如货物数量不足，卖方应保证在五个工作日内补足，超出合同约定数量的货物，买方有权拒绝接收。验收合格的，双方签署货物初步验收合格报告。

8.2、安装调试验收

8.2.1卖方负责货物的卸货、二次搬运、就位、安装调试工作，卖方负责根据买方的工程进度完成货物的安装调试工作，对安装调试质量双方依据合同约定的标准进行验收。货物安装调试验收合格、能够正常运行后，进入使用验收阶段。卖方人员在安装调试之前必须与使用方签署安全协议。

8.3、使用验收

8.3.1货物安装调试验收合格之日起六个月内，双方对货物的质量、技术规范及性能、安装施工质量等依据合同约定的标准进行使用验收。验收合格的，双方签署货物使用验收合格报告。

8.4 验收程序要求

8.4.1卖方必须授权其工作人员参与货物的初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，并分别出具书面授权委托书，委托书内容包括：卖方工作人员姓名、身份证号码；授权其工作人员参与货物的初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，认可其验收结果并承担法律责任。卖方也可以出具书面授权委托书，委托买方验收，委托书内容包括：委托买方对货物进行初步验收、安装调试验收、使用验收、质保验收，认可买方验收结果并承担法律责任。卖方既未授权其工作人员参与验收，也未授权买方验收的，在形成有效的初步验收、安装调试验收、使用验收报告、质保验收报告之前，买方有权拒付相应货款。

9、付款方式

9.1货款按以下条件及期限分期支付：

9.1.1货物总价的30%为预付款，该款在卖方按本合同约定履行供货义务后自动转为合同价款，在合同签订生效之日起七个工作日内以银行转账形式支付：

9.1.2货物总价的30%为初步验收合格款，以下条件全部满足之日起七个工作日内以承兑汇票或银行转账形式支付：

（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。

（2）货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。

（3）收到卖方开具的合同全额13%增值税专用发票。

9.1.3货物总价的30%为安装调试使用验收合格款，以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账式支付：

（1）卖方向买方提交了授权其工作人员安装或买方进行货物调试验收的书面授权委托书（原件）。

（2）卖方对货物安装调试验收合格且双方签署调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件），自安装调试验收合格之日起六个月内买方对货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）后七个工作日内以银行电汇或银行承兑形式支付。

9.1.4 货物总价的10%为质保金，以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付：

（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明。

（2）卖方向买方提交了授权其人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。

（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。

9.2买方开票信息：

户名：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

9.3 卖方银行账户信息：

户名：

开户行：

账号：

10、知识产权保护

10.1卖方保证货物及其包装、标识等未侵犯任何第三人的知识产权，不论任何原因，因卖方货物及其包装、标识等涉嫌侵犯第三人知识产权，而导致买方所购买货物被工商、司法等部门查扣或被第三人索赔等情形，卖方必须赔偿买方因此所产生的一切损失，并按合同总价的20%向买方支付违约金。

11、不可抗力

11.1任何一方因不可抗力影响，无法履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后以最快的方式通知另一方，并在事件发生后3天内，将有关部门出具的证明文件以特快专递送达另一方。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，双方应通过友好协商处理合同的履行或解除事宜。

12、违约责任

12.1卖方未按合同约定期限送货至买方指定地点（新疆克州乌恰县常州工业园紫金有色锌冶炼项目厂区内）的，每逾期一天，支付延迟交货货物价值的1‰作为违约金；逾期超过30天的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.2卖方因自身原因未按合同约定期限完成货物的安装调试工作的，每逾期一天，支付合同总价的1‰作为违约金；逾期超过30天的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.3 卖方交付的货物其品牌、规格、外观等经初步验收与合同约定不符，卖方应无条件免费更换，更换货物应在五个工作日内到货，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换的，买方有权单方解除合同，卖方必须按合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.4 卖方交付的货物经安装调试验收不符合合同约定的质量、技术规范及性能等要求的，卖方必须在五个工作日内无条件免费更换或修理至符合合同约定的标准，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换或无法修理至符合合同约定的标准，买方有权单方解除合同，卖方必须以合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.5 卖方交付的货物经使用验收不符合合同约定的质量、技术规范及性能等要求的，卖方必须在五个工作日内无条件免费更换或修理至符合合同约定的标准，卖方承担因此发生的全部费用，并按合同总价的5%向买方支付违约金；卖方拒绝更换或无法修理至符合合同约定的标准，买方有权单方解除合同，卖方必须以合同总价的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，对超出部分买方有权进行索赔。

12.6 买方未按合同约定期限向卖方支付货款的，每逾期一天，按应付未付金额的日万分之一向卖方支付违约金。

12.7 在质量保证期内，卖方未履行其售后服务承诺的，买方有权聘请第三方进行维护、维修，因此发生的费用全部在质保金中扣除，不足部分买方有权向卖方追偿；卖方未履行其售后服务承诺的，每次应按质保金的10%向买方支付违约金。

12.8买方发给卖方的关于质量问题的函件，卖方应在接到函件之日起的5日内答复，逾期未答复的，视为卖方认同买方的质量问题函件，该函件可作为认定质量问题的依据，卖方应按函件及合同的约定承担违约责任。

13、争议和纠纷的解决方式

13.1因履行本合同引起的及与本合同相关的一切争议和纠纷，双方应协商解决，协商不成的，依法向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、通知

14.1本合同的一方给另一方的通知都应以书面形式（含电子邮件）按如下通讯方式和地址送达对方：

买方通讯方式和地址：

公司名称：

公司地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

卖方通讯方式和地址：

公司名称：

公司地址：

邮编：

收件人：

联系电话：

电子邮箱：

14.2如任何一方的“通讯方式和地址”有改变应及时通知到对方，如因未及时通知对方而造成不能及时收到对方信函、文件等资料的，对方将信函、文件等按本合同约定的“通讯方式和地址”发出，有以下任何一种情形均视为送达，由此造成的一切损失等后果由未通知方负责：

14.2.1信函、文件发出的时间加上正常的在途时间视为已送达的时间。

14.2.2 邮件回执注明“查无此人”、“拒收”等类似表述的。

14.2.3在工作日通过双方约定的电子邮箱将通知发送至对方指定电子邮箱的即视为送达。

15、转让或分包

15.1本合同不允许任何形式的转让或分包。

16、廉政条款

16.1买方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，买方拒绝一切形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度及本合同规定、有违商业道德和职业道德的行为。买方请卖方给予监督、配合，并欢迎卖方如实反映可能出现的问题。

举报投诉电话：0597-3833182，举报投诉信箱：jcsjs@zjky.cn。

16.2卖方特别声明：在本合同的谈判、签约、执行等全过程中，卖方不做任何形式的有违国家法律法规、有违买方规章制度及本合同规定、有违商业道德和职业道德的尝试。如出现上述行为，卖方确认愿意承担买方可能采取的解除合同、依法追索经济损失等措施所带来的一切后果，确认愿意赔偿买方的经济损失并对买方的措施和举动给予配合。

17、安全条款

17.1货物在运输过程中的所有安全责任由卖方承担。

17.2货物运输车辆不得拉运司机家属、押运人员家属、未成年人及其他人员进入买方使用单位厂区，否则，由其带来的所有安全责任由卖方承担。

17.3货物运输车辆进入买方使用单位厂区时，运输车辆司机及押运人员应穿戴好相应劳保用品，否则一切因其未穿戴相应劳保用品所导致的安全事故由卖方承担。

17.4货物运输车辆进入买方使用单位厂区后，到达指定地点前的所有安全责任由卖方承担。货物运输车辆在买方使用单位厂区行驶时，应按买方使用单位指定路线行驶；买方使用单位厂区车辆限速15KM/小时以内，货物运输车辆不得超速；货物运输车辆在买方使用单位厂区遇易燃易爆危险化学品运输车辆交汇时应主动避让。

17.5货物运输车辆进入使用单位指定地点，并完成打开车厢护栏、集装箱门等使货物具备卸货条件的动作之前（含以上动作）的所有安全责任由卖方承担。

17.6货物在卸货过程中的安全责任由买方使用单位承担。但由于卖方送货司机、押运人员不听从买方使用单位现场指挥人员指挥，蛮干、操作失误导致的安全事故责任由卖方自行承担。

17.7货物卸货完成后，运输车辆应立即按原路驶出买方使用单位厂区，运输车辆、司机、押运人员不得在买方使用单位厂区逗留。货物卸货完成后货物运输车辆的所有安全责任由卖方承担。

18、合同生效

18.1本合同壹式肆份，买卖双方各持贰份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

19、履约担保

19.1卖方的投标保证金转为本合同的履约保证金，卖方在货物使用验收合格之前如无违约行为，履约保证金将在货物使用验收合格之日起五个工作日内无息退还。

20、社会责任

20.1卖方应承担其相应的社会责任，包括企业环境保护、安全生产、社会道德以及公共利益等方面。不论任何原因，因卖方未承担社会责任，而导致买方货物损失、名誉受损等情形，买方有权单方解除合同，同时卖方必须赔偿买方因此所产生的一切损失，并按合同总价的20%向买方支付违约金。

21、合同组成及解释顺序： 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

21.1本合同书；

21.2招标文件及其附件；

21.3投标文件及其附件。

（以下无正文，为各方签字盖章处）

买方：

法定代表人或委托代理人：

卖方：

法定代表人或委托代理人：

合同签订日期：   年  月  日

合同签订地点

# 第八章  投标文件格式

## 1、整套投标文件的外包装袋封面格式

投标文件（电子版应标记为“电子版”）

招标项目：

招标编号：ZJWLBS20190107

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 2、资信文件外包装袋封面格式

资信文件

招标项目：

招标编号：ZJWLBS20190107

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 3、资信文件封面格式

资信文件

招标项目：

招标编号：ZJWLBS20190107

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 4、资信文件目录

资信文件目录

投标人的资信文件包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

1、年检合格的企业法人营业执照副本（复印件须加盖公章）。

2、法定代表人参与开标的提供法人代表身份证明及身份证复印件。

3、非法定代表人参与开标的，提供法定代表人授权委托书及受托人身份证复印件（格式见投标文件格式章节）。

4、产品生产许可证、销售许可证（如法律要求具备，复印件须加盖公章）。

5、产品获国优、部优、省优的证书（如有，复印件须加盖公章）。

6、联合投标时，应提供《联合投标协议书》（原件）。

7、投标人组织机构、财务状况简介（见投标文件格式章节）。

8、投标人近两年的年度财务审计报告（复印件须加盖公章）。

9、其他能够证明投标人具备投标资格的文件。

## 5、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人     ，系               （投标人全称）的法定代表人，现任    职务，现授权我单位员工       （职务：      身份证号码：           ）为本单位的全权代表，参加贵公司组织的           项目（招标编号： ZJWLBS20190107）招投标活动，并全权代表本单位处理招投标活动中的一切事宜，由此产生的一切法律责任本单位均予以认可。

受托人无权转委托。

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

受托代理人签字：

日期：    年  月  日

特别注意：

1、参与投标的卖方代表，必须是制造厂家的正式聘用员工（须提供制造厂家代表的身份证明文件，如劳动合同、社保局出具的连续缴费一年以上的《基本养老保险个人账户对账单》等），并要求制造厂家资质文件中随附法人代表或董事长或总经理名片（或清楚的联系方式）。来人如假冒厂家人员被查实，我方有权将其本人列入商务黑名单并通报全集团，后续将立即禁止集团各单位与其发生任何业务联系。

2、若制造厂家派出人员提供的相关证明文件造假，可直接认定该参与人员为“掮客”，取消其供货或投标资格，参与人员直接列入“黑名单”并发函告知制造厂家。同一制造厂家在集团范围内发生两起此类事件的，该制造厂家列入“黑名单”。

## 6、投标人组织机构、财务状况

（投标人）组织机构、财务状况简介

1、投标人组织机构

单位简况（200字左右）：

单位组织机构（可以图示）：

单位职工总数、其中各级技术人员的情况、人数和组成比例：

单位的优势及特长：

2、投标人财务状况

资产总额：

流动资产：

其中：自由资金   万元，银行贷款   万元。

固定资产：原值    万元，净值   万元。

负债总额：

流动负债：

长期负债：

企业开户行、关系行的银行名称、地址：

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 7、商务文件外包装袋封面格式

商务文件

招标项目：

招标编号：ZJWLBS20190107

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 8、商务文件封面格式

商务文件

招标项目：

招标编号：ZJWLBS20190107

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 9、商务文件目录

商务文件目录

1、商务响应表（不得包含任何投标报价文件）

## 商务响应表：

商务响应表（必须填写，附带于商务标书内）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 卖方需按本招标文件要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、安装调试、培训及售后技术服务等工作，按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，费用应全部包含在总报价中（含13%增值税）(如遇国家税率调整，按合同适用税率作相应变更调整，不含税价不变)。 |  |  |
| 供货要求 | 卖方负责按“招标项目要求表”中的到货时间要求，送货至买方指定地点：新疆紫金有色金属有限公司。货物到货前的一切风险和责任由卖方承担。 实际交货期可由投标单位根据自身排产进度提出最短交货期。安装时间另定。 |  |  |
| 安装调试要求 | 交付的货物必须附随必须的一切技术文件和资料（中文版本），卖方须列明清单，在货物交付时一并移交使用方。 |  |  |
|  | 所有冷却塔设备均包含厂家现场安装调试--“即交钥匙工程”（除安装设备的基础施工以外）。--不符合项目交钥匙工程的报价作无效报价。 |  |  |
| 付款方式 及条件 | 1、货物总价的30%为定金，该款在卖方按本合同约定履行供货义务后自动转为合同价款，在合同签订生效之日起五个工作日内以银行转账形式支付； 2、货物总价的30%为初步验收合格款，在以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付：（1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物初步验收的书面授权委托书。（2）货到现场货物初步验收合格且双方签署了货物初步验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字）。（3）收到卖方开具的合同全额13%增值税专用发票。 3、货物总价的30%为安装调试使用验收合格款，在以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付： （1）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物安装调试验收的书面授权委托书（原件）。 （2）卖方对货物安装调试验收合格且双方签署安装调试验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件），自安装调试验收合格之日起六个月内买方对货物使用验收合格且双方签署了货物使用验收合格报告（双方盖章或双方授权人员签字、原件）后五个工作日内以银行转账形式支付。 4、货物总价的10%为质保金，在以下条件全部满足之日起七个工作日内以银行转账形式支付：（1）质保期内，卖方履行了合同约定的全部质保义务，由买方使用部门出具证明。（2）卖方向买方提交了授权其工作人员或买方进行货物质保验收的书面授权委托书。（3）质保期届满之日，双方签署的确认货物无质量问题的报告（双方盖章或双方授权人员签字）。 5、付款方式和条件的修改可由投标单位人提出，并作为买方商务评分的依据。 |  |  |
| 质量 保证期 | 冷却塔设备质保期不少于 一 年 ，自货物使用验收合格之日起算。 (质保期可由投标单位提出，并作为买方技术评分的重要依据）。 |  |  |
| 售后服务要求 | 在质量保证期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。卖方应在接到买方使用方通知后12小时内响应，60小时内到达现场，72小时内修复。特殊情况无法在72小时内修复的，卖方将在120小时内予以更换新货物或提供代用货物。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。 |  |  |
| 合同文本 | 买方和卖方依据招标文件中合同文本签订合同，对实质性条款不得做出变更。 |  |  |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：                         日期：    年  月  日

## 11、特定关系人申报登记表

| 特定关系人申报登记表 |
| --- |
| 客户基本情况 | 公司名称 |  | 企业代码 |  |
|  | 注册地 |  | 法人代表 |  | 联系方式 |  |
| 1、有特定关系人（如没有，请划掉） |  |
| 姓名 | 本公司职务 | 紫金矿业特定关系人姓名 | 关系人工作单位 | 关系人职务 | 何种关系 | 本投标项目或项目后续执行可能的利益冲突 |
| 如行数不够，可自行加行 |
| 2、没有特定关系人（如有，请划掉） |
| 在本投标项目的业务洽谈、投标过程中，我公司高管人员及本项目投标人员没有特定关系人需要申明。 |
| 申报单位法人或法人代理 签名（章） | 本公司确认以上信息在填表时准确无误。不存在隐瞒、谎报等情形 | 登记申报 时间 |  | 登记申报地点 |  |
| 注：注：紫金方人员含项目使用单位，项目采购单位和项目设计单位等。 特定关系人指的是：1、夫妻关系；2、直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女；3、三代以内旁系血亲关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；4、近婚亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶；5、同乡关系：以申报人祖籍地、供应商注册地为准，申报人祖籍地与供应商注册地相同时视为同乡。其中，跨省以设区市为单元；跨市以县为单位；跨县以乡镇为单元；6、同系同学（三年及以上）、同部队战友（三年及以上）、同事关系（曾在同单位共事三年及以上）；7、其他关系人：可能影响到公平性原则的利害关系人。 |

## 12、技术文件外包装袋封面格式

技术文件

招标项目：

招标编号：ZJWLBS20190107

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 13、技术文件封面格式

技术文件（选择写明正本或副本）

招标项目：

招标编号：ZJWLBS20190107

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 14、技术文件目录

技术文件目录

投标人的技术文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于以下资料（不得包含任何投标报价文件）：

1、货物说明一览表

2、投标货物详细清单（不得含价格）

3、规格偏离表

4、产品执行标准

5、近两年国家主管部门对产品的抽检报告或有资质机构出具的检测报告（如有，每年提供一份，复印件须加盖公章，提供原件备查）。

6、产品图纸或样本、中文使用说明书等。

7、项目实施人员一览表

8、技术服务、技术培训的内容和措施。

9、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

10、提供近 三 年以来同类项目的业绩表，附合同复印件、用户验收报告、用户评价（格式见投标文件格式章节）。

11、投标人认为应当提交的其他技术文件。

## 15、货物说明一览表

货物说明一览表

| 货物名称及型号： |
| --- |
| 序号 | 项目 | 货物技术性能数据 | 配套的主要外购件制造厂、采用标准 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 16、规格偏离表

规格偏离表

| 货物名称 | 规格条目 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表详细规格说明栏目可文字补充说明，并紧随表后。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 17、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 18、投标报价文件外包装袋封面格式

投标报价文件

招标项目：

招标编号：ZJWLBS20190107

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 19、投标报价文件封面格式

投标报价文件

招标项目：

招标编号：ZJWLBS20190107

招标人：

投标文件送达地址：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年  月  日

## 20、投标报价文件目录

投标报价文件目录

1、投标声明书

2、开标一览表/投标价格表

投标人对投标货物及服务应报出最具有竞争力的价格。每种货物只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。报价含税。

3、投标货物详细清单

必须逐项填写货物各组成部分的名称、品牌、规格型号、数量、出厂单价、总价等，运保费须单独报出。报价含税。

4、提供近 三 年以来同类项目的业绩表，附合同复印件、用户验收报告、用户评价。

5、投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠。

## 21、投标声明书

投标声明书

致                        （招标人）：

我公司已详细审查并充分理解了贵公司关于                   项目的招标文件（招标编号：ZJWLBS20190107），现自愿参加投标，并承诺如下：

1、在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、我公司      万元人民币的投标保证金以       形式与投标文件同时递交。

3、投标过程中产生的费用，无论中标与否均由我公司自行承担。

4、如我公司中标，我公司将在中标通知书规定的期限内与贵司签订合同，并将按招标文件的规定递交履约担保、全面履行合同责任和义务。

5、如我公司中标，我公司将派出投标文件项目实施一览表中的工作人员，按合同约定的期限履行完毕合同义务。

我公司在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容真实、准确，无任何虚假陈述，如有任何弄虚作假等违法行为，给贵公司造成损失的，我公司愿承担全部法律责任。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其受托代理人：         （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

## 22、开标一览表/投标价格表（此表必须填写，并附带于报价文件内）

## 附件22、《“闭式冷却塔”开标一览表/投标价格表》

投标人名称                          招标编号： ZJWLBS20190107 单位：万元

| 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 整机重量kg | 数量(台套) | 不含税单价(万元) | 含税单价(万元) | 小计(万元) | 厂家、品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭式冷却塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各序号冷却塔设备配套风机、风机配套电机、配套减速机、配套水泵、配套电气控制系统等分项报价如下： |
| 序号 | 冷却塔风机 | 型号规格 | 技术参数 | 单台重量kg | 数量(台套) | 不含税单价(万元) | 含税单价(万元) | 小计(万元) | 厂家、品牌 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 风机配套电机 | 型号规格 | 技术参数 | 单台重量kg | 数量(台套) | 不含税单价(万元） | 含税单价(万元) | 小计(万元) | 厂家、品牌 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套减速机 | 型号规格 | 技术参数 | 单台重量kg | 数量(台套) | 不含税单价(万元) | 含税单价(万元) | 小计(万元) | 厂家、品牌 |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套水泵 | 型号规格 | 技术参数 | 单台重量kg | 数量(台套) | 不含税单价(万元) | 含税单价(万元) | 小计(万元) | 厂家、品牌 |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套电气控制 | 型号 | 技术参数 | 单台重量kg | 数量(台套) | 不含税单价(万元) | 含税单价(万元) | 小计(万元) | 厂家、品牌 |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 其它物品名称 | 完整型号 | 技术参数 | 单套重量kg | 数量(台套) | 不含税单价(万元） | 含税单价(万元) | 小计(万元) | 厂家、品牌 |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 付款方式 |  |

备注：1、投标人的报价包括按本招标文件的要求完成货物的设计、制造、包装、运输、保险、检验、包含安装调试、培训及售后技术服务等工作所发生的全部费用及税费。报价含13%增值税(如遇国家税率调整，按合同适用税率作相应变更调整，不含税价不变)。

- 投标货物的各组成部分及其品牌、规格型号、材质、数量、单价等详见投标货物详细清单。

- 所有冷却塔设备均要求为厂家成套供货，并包含要求厂家现场安装、调试工作。--即“交钥匙工程”（除安装基础施工以外）。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或受托代理人签字：

日期：    年  月

## 附件22-1、随机标准备品备件、易损件详细清单（*此表必须填写）

随机标准备品备件、易损件详细清单

（价格包含在本次投标总价格内）

要求提供备品备件、易损件清单及免费提供图纸。清单如下表（每台设备填写）：

设备序号：    ，设备名称：                        ， 型号：

| 序号 | 备品备件、易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 备注：1、以上填写内容须包括整机设备运行使用所有所需的备品备件清单（厂家外购件除外，但厂家需提供外购件的规格型号及厂家品牌，外购件设备铭牌须于交货前保存完好清晰）。

## 2、卖方承诺设备一年质保期后维修设备所需的所有备品备件分项价格，按照本表单价三年内保持不提价。

## 3、此表必须填写，表格内必须包含设备维护可能更换的所有易损件和配件，否则投标文件无效。

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或受托代理人签字：

日期：    年  月  日

附件22-2、设备全寿命使用周期内备品备件价格清单（*此表必须填写）

（价格不包含在本次投标总价格内）

要求提供备品备件、易损件清单及免费提供图纸。清单如下表（每台设备填写）：

设备序号：    ，设备名称：                        ， 型号：

| 序号 | 备品备件、易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 备注：1、本表必须详细、完整填写，并作为最终评选供货商重要依据（未填写投标方按照投标文件不合格直接废除投标资格）。

2、填写内容应包含该冷却塔全寿命使用周期运行可能更换的所有备品备件、易损件。

3、投标方须承诺备件三年内单价不高于本表。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

日期：    年  月  日

## 23、投标货物详细清单（此表必须填写，并附带于报价文件内）

附件23、投标货物详细清单（每台设备填写）

设备序号：    ，设备名称：                        ， 型号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价(元) | 运保费(元) | 总价（元） | 外协件制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：1、填写内容应包括招标货物项下的所有组成单元货物部件内容。本表所列各项目所列单价计算结果得出的总价须与附件22“开标一览表”一致

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异时，以本表各项目所列单价计算结果得出的总价修订投标文件其他部分的总价。

3、此表必须填写，投标单位请自行添加行项目，并作为买方最终评定的重要依据。参与投标单位若简略填写视为投标文件制作不合格，买方有权认为投标单位不重视本次项目，有权废除投标单位投标资格。（本表所列各项目所列单价计算结果得出的总价须与附件22“开标一览表”一致）

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 24、附件、专用工具详细清单（此表必须填写）

附件、专用工具详细清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 (元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、填写内容应包括招标货物项下应提供的所有附件、专用工具（必须填写）。

2、本表价格总计与投标文件其他部分有差异，以本表各项目所列单价计算结果得出的总价修订投标文件其他部分的总价。

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：    年  月  日

## 25、近三年以来同类项目的业绩表（此表必须填写）

近三年以来同类项目的业绩表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

## 投标人（加盖公章）：

## 法定代表人或受托代理人签字：

## 日期：   年  月  日

## 26、投标回执表（此表必须填写）

投标回执表

| 招标单位 |  |
| --- | --- |
| 招标项目 |  |
| 招标编号 | ZJWLBS20190107 |
| 投标人名称 |  |
| 投标人地址 |  |
| 投标人的受托代理人 |  |
| 联系方式 |  |
| 备注 |  |

如拟参与此次投标，请在收到招标文件后完整填写投标回执表并盖章回传至招标公告里的投标文件商务接收人邮箱：zjcg@zjky.cn（邮件名：招标编号+投标单位全称）。

注意事项：

1、请各投标方提供近三年来不低于本次招标项目型号的冷却塔的成功供货业绩（以供货合同复印件为准）及业主评价证明材料或客户反馈报告，附带于技术标书内。

2、请各投标方提供近三年会计事务所年度审计报告中的财务报表，附于技术标书内。

3、请各投标方于技术文件中提供的关于冷却塔自主研发的专利技术应用证书。

4、以上资料为买方评分的重要依据，请按照要求提供。

5、投标人应编制技术文件正本一份、副本两份；资信、商务和报价文件正本各一份、副本各一份；投标文件电子版本一份（电子版提供2个U盘，电子版文件采用word或者PDF版本。其中技术文件和商务、资信文件在1个U盘存放单独密封，并于U盘外观贴上“公司简称+技术商务资信文件”标识；报价文件（报价一览表）需单独一个U盘存放密封，并于U盘外观贴上“公司简称+报价文件”标识）。每份投标文件应按要求细分为资信文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分内容，并分别装订成册、分别装袋密封和标识，最后四部分内容一并装入另一文件袋并密封，作为一份完整的投标文件。

特别注意：报价文件纸质版（开标一览表）必须单独密封单独包装，报价文件电子版需单独一个U盘存放。技术文件、商务文件、资信文件内不得含有报价文件及与报价有关联的附件。